INDICE

Premessa 											(Pag.02)

Capitolo 1- Documentazione esistente 								(Pag.02)

Capitolo 2 - Conoscenza del manufatto 								(Pag.19)

Capitolo 3 - Indagini in situ									(Pag.22)

3.1 - Sui terreni per la caratterizzazione dei suoli 						(Pag.22)

3.2 - Sull’ edificio per l’acquisizione del livello di conoscenza, del fattore di confidenza e

delle proprietà dei materiali 								(Pag.23)

3.2.1 - Progetto simulato del corpo E2								(Pag.27)

3.2.1.1 - Progetto simulato dei pilastri del corpo E2						(Pag.30)

3.2.1.2 - Progetto simulato della trave di fondazione del corpo E2					(Pag.32)

3.2.1.3 - Progetto simulato delle travi del corpo E2						(Pag.32)

3.2.1.4 - Progetto simulato dei pilastri del corpo E3						(Pag.34)

3.2.1.5 - Progetto simulato della trave di fondazione del corpo E3					(Pag.35)

3.2.1.6 - Progetto simulato delle travi del corpo E3						(Pag.35)

3.2.2 - Caratteristiche dei materiali utilizzati nel calcolo 						(Pag.36)

3.3 - Sui solai per l’idoneità statica								(Pag.41)

3.4 - Sul mantenimento della funzionalità degli impianti 						(Pag.42)

3.5 - Valutazione critica dei risultati delle indagini						(Pag.42)

Capitolo 4 - Valutazione della sicurezza 								(Pag.43)

Capitolo 5 - Vita nominale - classi d’uso e periodo di riferimento 					(Pag.44)

Capitolo 6 - Azioni sulla costruzione 								(Pag.44)

6.1. - Combinazione delle azioni 								(Pag.45)

6.2 - Analisi dei carichi 									(Pag.47)

6.2.1 - Analisi dei carichi corpo E1								(Pag.47)

6.2.2 - Analisi dei carichi corpo E2								(Pag.50)

6.2.3 - Analisi dei carichi corpo E3								(Pag.53)

6.3 - Determinazione dell’azione azione simica							(Pag.54)

6.4 - Determinazione dell’azione del vento 							(Pag.60)

6.5 - Determinazione dell’azione della neve 							(Pag.60)

6.6 - Determinazione dell’azione della temperatura 						(Pag.60)

6.7 - Determinazione delle azioni eccezionali 							(Pag.60)

Capitolo 7 - Criteri generali di valutazione della vulnerabilità per azioni sismiche 			(Pag.61)

7.1 - Analisi di regolarità 									(Pag.61)

7.2 - Classificazione degli elementi strutturali 							(Pag.62)

7.3 - Valutazione della vulnerabilità statica finalizzata all’analisi simica 				(Pag.63)

7.4 - Valutazione dell’idoneità statica dei solai 							(Pag.64)

7.5 - Identificazione degli interventi urgenti 							(Pag.64)

Capitolo 8 - Aspetti ulteriori per la valutazione della vulnerabilità sismica del fabbricato 		(Pag.64)

8.1 - Presenza di elementi strutturali secondari 							(Pag.64)

8.2 - Presenza di elementi costruttivi senza funzione strutturale sismicamente rilevanti 		(Pag.64)

8.3 - Modellazione di tamponature in grado di influenzare la risposta sismica di un

edificio in c.a. 										(Pag.64)

Capitolo 9 - Modellazione della struttura 								(Pag.65)

Capitolo 10- Input di calcolo 									(Pag.69

Capitolo 11 - Metodi di analisi e criteri di ammissibilità 						(Pag.71)

Capitolo 12 - Output di calcolo 									(Pag.74)

Capitolo 13 - Verifiche di vulnerabilità 								(Pag.75)

Capitolo 14 - Determinazione dell’indicatore di rischio (Ir) 						(Pag.77)

Capitolo 15 - Valutazione critica dell’indicatore di rischio 						(Pag.78)

Capitolo 16 - Valutazione della progressione del danno 						(Pag.80)

PREMESSA

Il Responsabile del Servizio della U.O.C. Opere Strutturali e Cantieri dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord in data 26.11.2015 ha incaricato il sottoscritto di eseguire le verifiche di vulnerabilità sismica dei padiglioni “C”, “D”, “E” del Presidio Ospedaliero San Salvatore di Pesaro Centro.

La presente relazione si riferisce al padiglione “E” ed  è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 1168 del 26.07.2010 “Linee di  indirizzo per la stesura della relazione tecnica per le verifiche di vulnerabilità di edifici esistenti ai sensi del D.M. 14.01.2008 e della Circolare n. 617/2009”.

Il padiglione E nella configurazione attuale è costituito da tre corpi di fabbrica, costruiti in epoche diverse con tipologia costruttiva differente e strutture autonome, che per pertanto sono stati individuati come Corpo E1 (originario in muratura), Corpo E2 (ampliamento in c.a.), Corpo E3 (recente piccolo ampliamento in c.a.).

CAPITOLO 1 – DOCUMENTAZIONE ESISTENTE

Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del suo stato di sollecitazione è importante eseguire una analisi storico-critica ricostruendo il processo di realizzazione e le successive modifiche subite nel tempo dal manufatto, nonché gli eventi che lo hanno interessato da un punto di vista tecnico e amministrativo.

L'Ospedale di Pesaro vanta una storia antica, con oltre 500 anni di vita. Dopo la fusione di numerose "Confraternite" - antiche istituzioni che tramite sottoscrizioni e lasciti avevano lo scopo di soccorrere le persone meno abbienti - avvenuta nel 1465, il nosocomio assunse il nome di "San Salvatore" e istituì la propria sede dove attualmente si trova l'istituto "F. Mengaroni" in Corso XI Settembre.

Per soddisfare le esigenze della popolazione pesarese agli inizi del secolo scorso fu deciso di costruire un nuovo ospedale  nell’attuale area di collocazione che era in precedenza di proprietà dei frati Cappuccini.

La Regione Marche con Legge n. 36 del 19.05.1975 ha autorizzato  la fusione dell'ente ospedaliero "Accorimboni" di Trebbiantico con l'ente ospedaliero "S.Salvatore" di Pesaro. A seguito della fusione il nuovo ente con sede in Pesaro assunse la denominazione "Ospedali Riuniti" di Pesaro.

Nel 1978, con la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, scomparve l'Ente Ospedaliero che venne assorbito dalla nuova Unità Sanitaria Locale n. 3,  di Pesaro.

Dopo il decreto di riordino del Servizio Sanitario Nazionale del 1993, a seguito del quale il San Salvatore è stato collocato tra gli ospedali ad Alta Specialità, il 1° febbraio 1995 la Regione Marche, con proprio decreto, ha istituito l'Azienda Ospedaliera Ospedale San Salvatore separandola dalla USL n. 3, divenuta a sua volta Ausl n. 1 di Pesaro, oggi Asur – Area Vasta n.1.

La Regione Marche con L.R. n. 21 del 22.09.2009 ha istituito l' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" incorporando l' Azienda Ospedaliera "San Salvatore" di Pesaro e la struttura Ospedaliera "Santa Croce" di Fano.

Dalla visura catastale storica  risulta che con atto pubblico del 22/07/1996, rogante la Regione  Marche, gli immobili venivano trasferiti dal Comune di Pesaro all’azienda ospedaliera San Salvatore.

Dalla stessa Visura risulta che a seguito della L.R. n. 21 del 22.09.2009 gli immobili  venivano trasferiti dall’Azienda Ospedaliera San Salvatore all’azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord dal 01.01.2011.

Per reperire la documentazione esistente del padiglione “E” si è eseguita una ricerca della documentazione presente presso l’archivio dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (ex Azienda Ospedaliera Ospedale San Salvatore, ex AUSL n.1 di Pesaro).

I documenti riguardanti il padiglione “E”, presenti presso l’archivio dell’Ente proprietario sono:

- Relazione geologico-geotecnica relativa al progetto dei lavori del nuovo ingresso dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro redatta dal Dott. Geologo Fabrizio Domenico Pascucci nel giugno  2007;

- Verifica tecnica sul rischio sismico degli edifici ospedalieri relativi al Presidio Ospedaliero di Pesaro Centro e al Presidio di Muraglia redatta da Italingegneria di Roma. Si tratta di un elaborato estremamente sintetico con rilievo architettonico e fotografico, con individuazione del quadro fessurativo e delle vulnerabilità;

- Scheda di sintesi di livello 0 di edifici strategici ai fini della Protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico redatta il 30.12.2010;

- Planimetrie catastali storiche redatte dal Geom. Giuseppe Pantanelli il 30.03.1940;

- Progetto architettonico di ampliamento redatto il 05.06.1959 dall’Ing. Carlo Mariotti;

- Progetto di ristrutturazione ed ampliamento dei Padiglioni “D” e “E”, depositato presso la Provincia di Pesaro e  Urbino il 17.12.2002, con denuncia n. 2290/02, Cod. PREP116/02-NIKP completo di elaborati architettonici redatti dall’Arch. Marco Gaudenzi e di elaborati  strutturali redatti  dall’Ing. Giorgio Fazi, datati Maggio 2001;

- Documentazione integrativa alla pratica indicata al punto precedente depositata presso la Provincia di Pesaro e Urbino il 14.07.2006;

- Progetto di variante alla pratica indicata al precedente punto 6 depositato presso la Provincia di Pesaro e Urbino il 11.03.2008 con denuncia n. 0234/08 Cod. VNIKP2290/02;

- Libro “Pesaro e il suo Ospedale, Notizie Storiche” scritto da Luigi Maria Bianchini e Massimo Gunelli, pubblicato a cura del Comune di Pesaro nel 1995;

- Stralcio del progetto di “ricostruzione del padiglione e ambulatorio”  (attuale Padiglione D) firmato dal titolare Cav. Gaetano di Dio,  Impresa di Costruzioni Edili e Stradali di Pesaro con allegati i calcoli del solaio del padiglione di ingresso dell’ospedale redatti dall’Ing. Scagnetti Luigi di Pesaro il 09.12.1949.

Da tale documentazione è stato possibile ricostruire l’evoluzione storica e le varie trasformazioni subite dal padiglione “E”.

I lavori di costruzione dell’Ospedale San Salvatore cominciarono nel maggio del 1903 da parte dell’Impresa Rifelli Paolo & C., su progetto dell’Ing. Cav. Emilio Speroni, con l’assistenza alla costruzione dell’Ing. Franco Bertani, entrambi milanesi e procedettero velocemente tanto che solo tre anni dopo e precisamente il 05.08.1906 ebbe luogo la cerimonia di inaugurazione.

Come si può rilevare dalla cartolina commemorativa dell’inaugurazione di seguito allegata, il complesso ospedaliero era costituito da un corpo centrale unito per mezzo di due logge ad altrettanti corpi laterali uno a destra (attualmente parte del padiglione E), l’altro a sinistra (attualmente parte del padiglione A): tutti e tre i fabbricati  principale erano disposti su due ordini di piani.

I corpi laterali, posti ad angolo retto con quello centrale avevano tre finestre per piano sul prospetto principale e cinque finestre per piano nei prospetti esterni.

Il complesso ospedaliero del 1906 era costituito inoltre da un padiglione infetti e da un padiglione di ingresso come risulta dalle foto di epoca di seguito allegate.

Nelle planimetrie catastali redatte il 30.04.1940 dal Geom. Giuseppe Pantanelli, il complesso ospedaliero risulta essere stato ampliato sui lati esterni del fabbricato principale,  per creare ulteriori vani di degenza, trasformando le finestre originarie in porte. Tale ampliamento fu probabilmente realizzato tra  il 1934 e il 1939.

Il 25 aprile 1944 l’Ospedale subì  un bombardamento che rese inagibile l’ala sinistra dell’edificio principale.

Dopo la fine della seconda Guerra Mondiale l’Ospedale San Salvatore fu ampliato con la realizzazione della parte in muratura dell’attuale padiglione D e con la sopraelevazione di un piano del complesso originario (attualmente padiglioni B, parte dei Padiglioni A ed E).  I lavori furono eseguiti nel 1950 in quanto i calcoli del solaio in laterizio e cemento armato redatti dall’Ing. Luigi Scagnetti di Pesaro risultano datati 09.12.1949.

Il 05.06.1959 fu redatto il progetto di ampliamento del Padiglione E,  da parte dell’Ing. Carlo Mariotti con struttura portante in c.a.  realizzata in aderenza alla struttura preesistente in muratura.

Tale ampliamento nella parte interna  prevedeva la creazione di una rientranza di larghezza 6,50 m. e profondità 4,70 m.  e in prosecuzione la presenza di un terrazzo al terzo solaio a servizio del quarto piano.

Nella carta storica del 1968 presente tra i documenti del P.R.G. del Comune di Pesaro nel padiglione “E”  risulta ancora esistente tale rientranza.

Nella carta storica del 1996 presente tra i documenti del P.R.G. del Comune di Pesaro nel padiglione “E”  la rientranza risulta non più esistente.

Attualmente la rientranza risulta chiusa con una struttura costituita da n. 4 pilastri che terminano al terzo solaio e sono distanziati con giunto di circa 10 cm. dalle strutture preesistenti (un lato in cemento armato, due lati in muratura).

La chiusura della rientranza fino al terzo livello e la chiusura del terrazzo a servizio del quarto piano con sopraelevazione fino al piano sottotetto risulta probabilmente stata eseguita contemporaneamente alla costruzione del padiglione F, collegato direttamente al Padiglione E.

Nel mese di maggio 2001 fu redatto un progetto di ristrutturazione ed ampliamento dei Padiglioni “D” ed “E”, depositato presso la Provincia di Pesaro e  Urbino il 17.12.2002, con denuncia n. 2290/02, Cod. PREP116/02-NIKP.

In base a tale progetto fu realizzato nel padiglione E un solaio piano in lamiera grecata collaborante tipo Hi-BOND a copertura del terrazzo del quarto piano presente nella rientranza, al fine di consentire l’ampliamento dei locali di degenza.

La struttura di appoggio della lamiera grecata è stata realizzata con travi in ferro appoggiate nella parte in muratura originaria e nei pilastri in c.a. del successivo ampliamento.

In base al progetto del mese di maggio 2001 è stato realizzato un solaio in soletta piena in c.a. di spessore 25 cm.  di collegamento con il padiglione B al terzo livello e la sovrastante copertura realizzata con soletta in c.a. di spessore 20 cm. I nuovi solai sono stati appoggiati sulle murature esistenti.

Il progetto del mese di Maggio 2001 ha comportato anche interventi alle strutture murarie del padiglione “E” quali:

- Realizzazione di nuove bucature opportunamente cerchiate con putrelle in acciaio al fine di consentire il ripristino della rigidezza delle pareti;

- Chiusura di alcune aperture esistenti eseguite con mattoni pieni e ricucitura del tessuto murario;

- Inserimento di nuovi architravi in acciaio in corrispondenza delle porte o finestre oggetto di  modesti ampliamenti.

In data 04.05.2015 in occasione della verifica sismica del padiglione H  il sottoscritto tramite U.R.P. della Prefettura di Pesaro si è messo in contatto con il responsabile dell’ archivio Signor Guido Fava per la ricerca di eventuali pratiche di strutture in c.a. riguardanti l’ Ospedale San Salvatore di Pesaro che fossero state depositate prima del 1972.

L’art. 4 del R.D.L. del 1939 n° 2229 prescriveva infatti al costruttore l’obbligo di presentare alla Prefettura della Provincia una copia del progetto di massima prima dell’inizio dei lavori. Tale obbligo è decaduto il 05.01.1972 con l’entrata in vigore della Legge n. 1086 del 05.11.1971 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21.12.1971.

In data 12.05.2015 il signor Fava comunicava telefonicamente al sottoscritto  della presenza di  una pratica protocollata come Ospedale Civile di Pesaro ma purtroppo relativamente alla stessa non risulta presente alcun documento in archivio.

Considerato che il progetto dell’ampliamento del padiglione “E” con struttura portante in c.a. è del 05.06.1959, occorre concentrare per tale parte l’attenzione sulle indicazioni contenute nel R.D.L. 16/11/1939 n. 2229 di cui si riportano di seguito le prescrizioni più significative per i vari materiali ed elementi.

Nel R.D.L. del 1939 n° 2229 si estende al costruttore l’obbligo di presentare alla prefettura della provincia una copia del progetto di massima. La norma stabilisce un fuso granulometrico per la scelta degli inerti da usare per la realizzazione del conglomerato, introduce il rapporto acqua/cemento da ritenersi costante e da confermare mediante prove su travetti e su cubi, ribadisce la necessità di prelevare i campioni direttamente in cantiere e ne stabilisce la quantità di prove.

E’ importante notare che con tale norma l’aumento delle prove porta a ridurre il coefficiente di sicurezza adottando una resistenza cubica a compressione che deve risultare superiore a tre volte il carico ammissibile adottato nei calcoli e comunque mai inferiore a 120 kg/cmq  per conglomerati di cemento normale, ed a 160 kg/cmq  per conglomerati di cemento ad alta resistenza od alluminosi.

Per quanto attiene le barre di armatura si consente l’utilizzo di acciaio dolce, semiduro e duro; imponendo un carico di rottura per trazione compreso tra 42 e 50 kg/mmq per l’acciaio dolce, tra 50

e 60 kg/mmq per il semiduro e tra 60 e 70 kg/mmq per quello duro, con un allungamento in percentuale rispettivamente di 20% , 16 % e 14 % ; è interessante notare che si parla anche di carico di snervamento imponendone un limite pari rispettivamente a 23 kg/mmq per l’acciaio dolce, 27 kg/mmq per l’acciaio semiduro e 31 kg/mmq per l’acciaio duro. Per le legature o staffe di pilastri si consente l’impiego di acciaio dolce con carico di rottura compreso tra 37 e 45 kg/mmq, senza fissarne il limite inferiore di snervamento.

Il carico di sicurezza del conglomerato, nella sollecitazione di pressione semplice è implementato e distinto per tipo di legante usato secondo la tabella I.1.1, mentre quello da adottarsi nelle sollecitazioni di flessione e presso-flessione è riportato nella tabella I.1.2.

Per i conglomerati di resistenza cubica σres+28 maggiore di 225 kg/cm2 la norma permette di esulare dalle tabelle prima menzionate, quando il calcolo sia eseguito secondo i metodi rigorosi della scienza delle costruzioni e sia tenuto conto di tutte le cause di sollecitazione (forze applicate, variazioni termiche e ritiro del conglomerato), determinando il carico di sicurezza con la seguente formulazione:

Il carico di sicurezza per le sollecitazioni di taglio è elevato a 4 kg/cmq per i conglomerati di cemento idraulico normale (Portland), d’altoforno o pozzolanico ed a 6 kg/cmq  per i conglomerati di cemento ad alta resistenza o alluminosi. Per sollecitazioni taglianti che superano detti limiti rimane la necessità di armare a taglio e di non superare la tensione massima tangenziale di 14 kg/cmq. per i conglomerati normali, d’altoforno e pozzolanici e di 16 kg/cmq per quelli ad alta resistenza o alluminosi. Si introduce inoltre la necessità di far assorbire almeno la metà degli sforzi tangenziali alle staffe e la rimanente parte ai ferri piegati (sagomati).

Il carico di sicurezza delle armature metalliche sollecitate a trazione è elevato a 1400 kg/cmq  per l’acciaio dolce ed a 2000 kg/cmq  per l’acciaio semiduro e duro.

L’uso di carichi di sicurezza più alti è affiancato alle seguenti limitazioni sul conglomerato:

• Resistenza minima del conglomerato di 160 kg/cmq per tensioni di 1400 kg/cmq;

• Conglomerati ad alta resistenza con carico di rottura cubico di 160 kg/cmq fino alla tensione di 1800 kg/cmq nelle sezioni rettangolari e di 1600 kg/cmq  nelle sezioni a T o speciali;

• Resistenza minima del conglomerato di 225 kg/cmq fino alle tensioni di 2000 kg/cmq nelle sezioni rettangolari e 1800 kg/cmq per le sezioni a T o speciali di membrature soggette prevalentemente a carichi fissi.

Il carico di sicurezza dell’acciaio non deve comunque superare la metà di quello di snervamento, inoltre l’uso dell’acciaio duro e semiduro è limitato a tondini del diametro non superiore a 30 mm.

Il peso proprio del conglomerato è posto pari a 2500 kg/mc. Il coefficiente di omogeneizzazione n=Es/Ec, in mancanza di una diretta prova di determinazione sperimentale, è posto pari a 10 per i conglomerati di cementi normali, a 8 per quelli ad alta resistenza, a 6 per quelli alluminosi.

Per il calcolo della resistenza delle travi si ammette la partecipazione all’inflessione di una striscia di soletta di larghezza uguale a quella della trave più sei volte l’altezza delle eventuali mensole della soletta, più dieci volte lo spessore della soletta, purché tale somma non superi l’interasse delle nervature. Per travi di estremità la larghezza di detta striscia di soletta può assumersi uguale alla larghezza della trave più tre volte l’altezza dell’eventuale mensola, più 5 volte lo spessore della soletta.

Per i solai lo spessore della soletta non deve risultare minore di 1/30 della portata ed in ogni caso non minore di 8 cm. Nei solai speciali con laterizi lo spessore della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm. In tutti i solai con laterizi la larghezza delle nervature non deve essere inferiore a 7 cm. ed il loro interasse non deve superare i 40 cm per nervature parallele ed 80 per quelle incrociate. Per i solai a nervature parallele deve essere previsto una nervatura trasversale di ripartizione per campate superiori ai 5 m.

Per i pilastri soggetti a pressione assiale centrata o eccentrica di sezione poligonale regolare devono avere un armatura longitudinale di sezione pari allo 0,8 % della sezione di calcestruzzo strettamente necessaria,  quando questa sia minore di 2000 cmq e non inferiore allo 0,5 % quando questa sia maggiore di 8000 cmq adottando per i casi intermedi la variazione lineare. Le armature trasversali devono avere un passo non superiore alla metà della dimensione minima della sezione né a 10 volte il diametro dei ferri di armatura longitudinale.

La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 1472 del 23 maggio 1957 definisce meglio le tipologie di acciaio utilizzabili in edilizia per tutte le armature delle strutture in cemento armato. Stabilisce che si possono usare soltanto acciai in barre del tipo Aq. 42, Aq. 50 ed Aq. 60 oppure acciai speciali ad aderenza migliorata; come tensione di trazione ammissibile si adotta quella riportata nella tabella I.1.3. e risulta funzione del tipo di acciaio e della qualità del calcestruzzo utilizzato. Resta ferma la limitazione del 50% della tensione di snervamento nella definizione del carico di sicurezza dell’armatura metallica valida pure per le barre ad aderenza migliorata per le quali deve essere soddisfatta anche la limitazione al 40 % del carico di rottura con la condizione di allungamento di rottura non inferiore al 12%.

Per quanto riguarda la manualistica le indicazioni più autorevoli, diffusamente adottate dai progettisti, erano quelle di Santarella (1956) e di Pagano (1963). Il contenuto di tali testi era molto ampio ed articolato per cui, allo scopo di metterne in evidenza gli aspetti più significativi, si riportano di seguito alcuni schemi sintetici (tabella 1) in cui sono contenute le indicazioni relative al progetto ed alla verifica di pilastri e travi, ad integrazione delle prescrizioni normative del periodo  in esame.

L’art. 4 della Legge 1086/71 impone l’obbligo  della denuncia delle opere in c.a. presso il Genio Civile prima del loro inizio ad eccezione delle opere costruite  per  conto  dello  Stato  o per conto delle regioni, delle province  e  dei  Comuni,  aventi  un  ufficio  tecnico con a capo un ingegnere.

L’art. 22 della Legge 1086/71 recitava “Fino  a  quando  non  saranno  emanate  le norme tecniche di cui al precedente articolo  21,  continuano  ad  applicarsi  le  norme  di carattere  tecnico  contenute  nel Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2229,  e  nel  decreto  del  Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516”.

Il termine di applicazione del Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2229 fu pertanto il 22.07.1972 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. 30.05.1972 quale  prima norma tecnica di piena attuazione della Legge 1086/71.

Il D.M. 30.05.1972 fu sostituito dal D.M. 30.05.1974, a sua volta sostituito dal D.M. 16.06.1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.08.1976, a sua volta sostituito dal D.M.26.03.1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.1980, entrato in vigore sei mesi dopo la pubblicazione.

Considerato che il progetto della chiusura della rientranza del padiglione E con struttura portante costituita da n. 4 pilastri è stato presumibilmente redatto negli anni 1979-1980, per tale parte occorre concentrare l’attenzione sulle prescrizioni tecniche contenute nel D.M. 16.06.1976.

Si riporta la storia degli eventi sismici che hanno colpito la zona oggetto di studio (dal Database Macrosismico Italiano 2011 dell’INGV, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/):

Storia sismica di Pesaro [43.905, 12.905] Numero di eventi: 79

| Effetti | In occasione del terremoto del: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I[MCS] | Data | Ax | Np | Io | Mw |
| F | 1328 12 01 | NORCIA | 13 | 10 | 6.38 ±0.41 |
| F | 1570 11 17 19:10 | Ferrara | 60 | 7-8 | 5.46 ±0.25 |
| F | 1599 11 06 01:25 | Valnerina | 20 | 9 | 5.99 ±0.32 |
| 7-8 | 1672 04 14 15:45 | Riminese | 92 | 8 | 5.61 ±0.21 |
| F | 1694 04 08 10:15 | Alta Valtiberina | 7 | 7 | 5.14 ±0.34 |
| 4-5 | 1727 12 14 19:45 | S.LORENZO IN CAMPO | 32 | 7 | 5.19 ±0.42 |
| 7 | 1741 04 24 09:00 | FABRIANESE | 145 | 9 | 6.21 ±0.13 |
| 5 | 1743 02 20 16:30 | Basso Ionio | 77 | 9 | 7.13 ±0.19 |
| 3-4 | 1747 04 17 | NOCERA UMBRA | 64 | 9 | 5.94 ±0.26 |
| F | 1751 07 27 01:00 | Appennino umbro-marchigiano | 68 | 10 | 6.25 ±0.22 |
| 3-4 | 1767 06 05 01:30 | SPOLETINO | 10 | 7-8 | 5.44 ±0.60 |
| 3 | 1768 10 19 23:00 | Appennino romagnolo | 45 | 9 | 5.87 ±0.21 |
| 4 | 1781 04 04 21:20 | Romagna | 96 | 9-10 | 5.94 ±0.17 |
| 6 | 1781 06 03 | CAGLIESE | 157 | 10 | 6.42 ±0.13 |
| 6-7 | 1786 12 25 01:00 | Riminese | 91 | 8 | 5.62 ±0.17 |
| 3 | 1828 10 08 22:30 | Romagna meridionale | 8 | 5-6 | 4.35 ±0.72 |
| 6-7 | 1838 06 23 | PESARO | 4 | 6 | 4.72 ±0.34 |
| 4 | 1841 04 14 04:00 | CAGLI | 4 | 5-6 | 4.51 ±0.34 |
| F | 1859 08 22 | NORCIA | 20 | 8-9 | 5.53 ±0.32 |
| 5 | 1873 03 12 20:04 | Marche meridionali | 196 | 8 | 5.95 ±0.10 |
| 2-3 | 1873 06 29 03:58 | Bellunese | 199 | 9-10 | 6.32 ±0.11 |
| 2-3 | 1874 12 06 15:50 | Monti della Meta | 43 | 7-8 | 5.52 ±0.24 |
| 7 | 1875 03 17 23:51 | Romagna sud-orientale | 144 |  | 5.93 ±0.16 |
| 3 | 1878 03 12 21:36 | Bolognese | 31 | 6 | 5.06 ±0.30 |
| 3 | 1881 09 28 | CESENA | 24 | 6-7 | 4.82 ±0.27 |
| F | 1885 02 26 20:48 | SCANDIANO | 78 | 6 | 5.19 ±0.15 |
| NF | 1887 02 23 05:21 | Liguria occidentale | 1516 |  | 6.97 ±0.15 |
| F | 1887 05 26 | JESI | 19 | 5 | 4.58 ±0.63 |
| 3 | 1895 03 23 | COMACCHIO | 37 | 6 | 4.74 ±0.31 |
| 4 | 1895 04 14 22:17 | Slovenia | 296 | 8 | 6.23 ±0.08 |
| 5-6 | 1897 09 21 | ADRIATICO CENT. | 44 | 7 | 5.46 ±0.27 |
| 2 | 1897 12 18 07:24 | Appennino umbro-marchigiano | 132 | 7 | 5.13 ±0.14 |
| 4-5 | 1911 02 19 07:18 | Romagna meridionale | 181 | 7 | 5.28 ±0.11 |
| 4 | 1911 03 26 13:51 | RIMINI | 9 | 5 | 5.00 ±0.30 |
| 2 | 1911 09 13 22:29 | Chianti | 115 | 7 | 5.19 ±0.14 |
| 4-5 | 1915 01 13 06:52 | Avezzano | 1041 | 11 | 7.00 ±0.09 |
| 6-7 | 1916 05 17 12:49 | Alto Adriatico | 132 |  | 5.95 ±0.14 |
| 5 | 1916 06 16 01:27 | Alto Adriatico | 17 |  |  |
| 7 | 1916 08 16 07:06 | Alto Adriatico | 257 |  | 6.14 ±0.14 |
| 3 | 1916 11 16 06:35 | REATINO | 40 | 8 | 5.53 ±0.22 |
| 3 | 1917 04 26 09:35 | Valtiberina | 134 | 9-10 | 5.89 ±0.11 |
| 3 | 1917 11 05 22:47 | NUMANA | 26 | 6 | 5.07 ±0.25 |
| 4 | 1918 11 10 15:12 | Appennino romagnolo | 187 | 9 | 5.88 ±0.11 |
| 4 | 1919 06 29 15:06 | Mugello | 566 | 10 | 6.29 ±0.09 |
| F | 1920 09 07 05:55 | Garfagnana | 756 | 10 | 6.48 ±0.09 |
| 5 | 1924 01 02 08:55 | Medio Adriatico | 76 | 7-8 | 5.36 ±0.16 |
| 2 | 1926 01 01 18:04 | Slovenia | 63 | 7-8 | 5.85 ±0.18 |
| 4 | 1928 05 30 20:01 | Adriatico centrale | 17 | 5 | 4.88 ±0.28 |
| 7 | 1930 10 30 07:13 | SENIGALLIA | 263 | 8 | 5.81 ±0.09 |
| 4-5 | 1934 11 30 02:58 | Alto Adriatico | 51 |  | 5.34 ±0.17 |
| 4 | 1936 10 18 03:10 | BOSCO CANSIGLIO | 267 | 9 | 6.12 ±0.09 |
| 3 | 1940 10 16 13:17 | RADICOFANI | 106 | 7-8 | 5.26 ±0.14 |
| F | 1943 03 25 15:40 | OFFIDA | 7 | 6 | 5.04 ±0.31 |
| 4 | 1943 07 31 04:37 | SENIGALLIA | 5 | 5 | 4.30 ±0.34 |
| 4 | 1943 10 03 08:28 | Marche meridionali-Abruzzo | 131 | 8-9 | 5.83 ±0.14 |
| 4 | 1951 09 01 06:56 | SARNANO | 81 | 7 | 5.34 ±0.20 |
| 4 | 1962 01 23 17:31 | Adriatico | 49 | 5 | 4.52 ±0.25 |
| 4 | 1971 10 04 16:43 | NORCIA | 43 |  | 4.99 ±0.16 |
| 5 | 1972 01 25 20:24 | Medio Adriatico | 24 |  | 4.58 ±0.18 |
| 6 | 1972 02 04 02:42 | Medio Adriatico | 75 |  | 4.86 ±0.29 |
| 4 | 1972 06 14 18:55 | Medio Adriatico | 17 |  | 4.62 ±0.47 |
| 2 | 1972 11 26 16:03 | MONTEFORTINO | 73 | 8 | 5.38 ±0.18 |
| 4-5 | 1976 05 06 20:00 | Friuli | 770 | 9-10 | 6.46 ±0.09 |
| 5 | 1979 09 19 21:35 | Valnerina | 694 | 8-9 | 5.86 ±0.09 |
| 3 | 1980 11 23 18:34 | Irpinia-Basilicata | 1394 | 10 | 6.89 ±0.09 |
| NF | 1983 11 09 16:29 | Parmense | 850 | 6-7 | 5.06 ±0.09 |
| 4-5 | 1984 04 29 05:02 | GUBBIO/VALFABBRICA | 709 | 7 | 5.65 ±0.09 |
| 3 | 1984 05 07 17:49 | Appennino abruzzese | 912 | 8 | 5.89 ±0.09 |
| 2-3 | 1984 05 11 10:41 | Appennino abruzzese | 342 |  | 5.50 ±0.09 |
| 3 | 1987 07 03 10:21 | PORTO SAN GIORGIO | 359 |  | 5.09 ±0.09 |
| 3 | 1987 07 05 13:12 | VALMARECCHIA | 90 | 6 | 4.47 ±0.09 |
| 3 | 1996 10 15 09:56 | Correggio | 135 | 7 | 5.41 ±0.09 |
| 4-5 | 1997 09 26 00:33 | Appennino umbro-marchigiano | 760 |  | 5.70 ±0.09 |
| 4-5 | 1997 09 26 09:40 | Appennino umbro-marchigiano | 869 | 8-9 | 6.01 ±0.09 |
| 4 | 1998 04 05 15:52 | Appennino umbro-marchigiano | 395 | 6 | 4.81 ±0.09 |
| 2-3 | 2001 11 26 00:56 | Casentino | 213 | 5-6 | 4.72 ±0.09 |
| 3-4 | 2003 01 26 19:57 | Forlivese | 35 | 6 | 4.70 ±0.09 |
| NF | 2003 12 07 10:20 | Zona Forlì | 172 | 5 | 4.22 ±0.09 |
| NF | 2006 04 10 19:03 | Maceratese | 211 | 5 | 4.51 ±0.10 |

Essendo:

Data:  la Data del terremoto;

Ax: Area epicentrale, area geografica in cui sono stati riscontrati gli effetti maggiori del terremoto;

Np: Numero di punti, numero di osservazioni macrosismiche disponibili per il terremoto;

Io: Intensita macrosismica epicentrale, da CPTI11, espressa in scala MCS, Mercalli-Cancani-Sieberg;

Mw :Magnitudo momento, da CPTI11.

Si evidenzia che il grado di intensità macrosismica massima che ha interessato la zona è stata di 8 MCS e che  il grado di intensità macrosismica massima a cui è stato sottoposto il fabbricato in muratura è stato di 7 MCS in occasione del terremoto di Senigallia del 1930, mentre il grado di intensità macrosismica massima a cui è stato sottoposto la parte di fabbricato in c.a. è stata di 6 MCS in occasione un sisma che ha interessato il Medio Adriatico nel 1972.

Gli eventi sismici che hanno interessato finora il fabbricato non hanno comportato alcun tipo di danno.

CAPITOLO 2 – CONOSCENZA DEL MANUFATTO

Un passo fondamentale nell’acquisizione dei dati necessari a mettere a punto un modello di calcolo

accurato di un edificio esistente è costituito dalle operazioni di rilievo della geometria strutturale.

Il fabbricato denominato padiglione “E” nasce come impianto originario nel 1906, unitamente ai padiglioni A e B, come elemento laterale di un complesso avente conformazione ad U, con struttura portante in muratura.

Tra il 1934 e il 1939 il padiglione “E” subì un primo ampliamento nella parte laterale con struttura portante in muratura. Nel 1950 la parte in muratura fu sopraelevata di un piano. Nel 1960 fu ampliato mediante la costruzione in aderenza di un nuovo corpo in c.a. (corpo E2) con la realizzazione di  una rientranza.

Nel 1980, probabilmente durante la costruzione del padiglione F, la rientranza della parte in c.a. fu chiusa con la realizzazione di una struttura autonoma in c.a. (corpo E3) costituita da n. 4 pilastri distanziati di circa 10 cm. dalla struttura esistente, inoltre fu sopraelevato di un piano il terrazzo originario prospiciente il cortile interno.

Nel 2002 si realizzò la copertura del terrazzo mediante un solaio in lamiera grecata appoggiato direttamente sui pilastri in c.a. e sulla struttura in muratura originaria ed un nuovo solaio in c.a. con copertura in c.a. di collegamento con il Padiglione B.

Nella configurazione attuale il Padiglione E dal punto di vista strutturale è costituito da tre corpi: corpo E1 in muratura originario, corpo E2 in c.a. in ampliamento; corpo E3 in c.a. nella rientranza.

Al padiglione E sono affiancati sul lato destro il Padiglione D costruito in aderenza, sul lato sinistro il Padiglione F distanziato con giunto strutturale.

Il Padiglione E è collegato mediante un tunnel sotterraneo in c.a. ai padiglioni F ed H.

L’ingresso al padiglione  avviene internamente attraverso il corridoio centrale del padiglione B ed esternamente da un ingresso sul lato nord che consente di accedere ad una scala interna in c.a. che collega tutti i piani.

Il fabbricato  si sviluppa su 6 livelli.  Il primo livello seminterrato  è destinato a laboratorio analisi e a parte del reparto di medicina nucleare. Tale piano risulta interrato sul fronte e sul prospetto laterale destro, mentre sul retro, il terreno esterno degrada sino a scoprire interamente la parte interrata. Per l’illuminazione e l’areazione delle aperture sono presenti lungo le parti interrate intercapedini areate.

Nel secondo livello (piano terra rialzato) è posto il reparto di radiologia ed il  laboratorio analisi.

Il terzo livello è occupato dal blocco travaglio e parto e dal blocco operatorio, mentre il quarto livello dal reparto di rianimazione.

Il quinto livello (sottotetto) è costituito da locali inutilizzati e da una copertura piana ove sono presenti impianti tecnici.

La copertura del tipo a padiglione è realizzata in parte in legno e in parte in latero-cemento.

Gli orizzontamenti di piano sono in latero-cemento e sono impostati alla stessa quota estradossale ad eccezione del quinto livello (sottotetto) posizionati con una differenza di quota di 0,35 m.

Il primo ed il secondo solaio del corpo E1 realizzati nel 1906 risultano costituiti da travi in ferro IPE 100 (base 55 mm. e h=100 mm.) poste ad un interasse di 80 cm. circa. Con interposti tre elementi in laterizio di larghezza 25 cm. e altezza 12 cm. con sovrastante soletta di 4 cm. Le travi in ferro del solaio appoggiano su due travi rompitratta trasversali in ferro costituite da IPE 240 singola o IPE 160 accoppiata.

Il primo e secondo solaio dell’ampliamento  del corpo E1 realizzato tra il 1934 e il 1939  sono in latero-cemento tipo SAP di H= 16+4 cm. con travetti realizzati su fondello in laterizio di larghezza 8 cm. avente funzione di casseforma posti ad un interasse di 38 cm. sul quale sono appoggiate le pignatte di larghezza 30 cm. e altezza 16 cm.  Nel corridoio e nei vani di luce di circa 3 m. il solaio risulta di tipo SAP di altezza 12+4 cm. costituito da  pignatte di larghezza 40 cm. accostate all’intradosso per formare la casseforma del travetto di larghezza circa 8 cm. da armare e gettare in opera.

Il terzo e il quarto solaio del corpo E1 realizzati in occasione della sopraelevazione del 1950 contestuale alla realizzazione del padiglione D sono in latero-cemento tipo SAP di altezza 22,5 cm. con pignatte poste ad un interasse di 20-25-40 cm.

Dai sondaggi eseguiti dalla Ditta Controls SRL risulta confermato l’elaborato storico presente in archivio dell’Ente relativo ai calcoli del solaio del padiglione di ingresso dell’ospedale redatti dall’Ing. Scagnetti Luigi di Pesaro il 09.12.1949.  Tali calcoli si riferivano alla verifica di un solaio di luce 6,10 m. in travetti di laterizio speciali PICA alti 20 cm. costituiti da pignatte di interasse 20 cm. costruiti fuori opera, con calcestruzzo, provvisti di una caldana superiore pure in calcestruzzo dello spessore di cm. 2,5.

La copertura del Corpo E1 è realizzata in parte in legno con struttura portante ordita parallelamente ai muri longitudinali esterni e in parte in latero-cemento tipo SAP di altezza 13 cm. con pignatte  poste ad un interasse di 25 cm. nei corridoi e tipo SAP di altezza 20 cm. con pignatte  poste ad un interasse di 20 cm. nei vani.

Nella parte attigua al corpo E2 risulta evidente la modifica dell’originario tetto a padiglione per raccordare la copertura con quella del corpo E1.

I solai di piano del corpo E2 sono  di altezza 20+4 cm. di tipo SAP,  costituito da  pignatte di larghezza 40 cm. accostate all’intradosso per formare la casseforma del travetto di larghezza circa 10 cm. da armare e gettare in opera.

I solai del corpo E2 di copertura piana senza macchinari e inclinata sono di tipo SAP  di altezza 12+4 cm. costituito da  pignatte di larghezza 35 cm. accostate all’intradosso per formare la casseforma del travetto di larghezza circa 10 cm. da armare e gettare in opera.

Nel solaio di copertura del corpo E2 sono presenti abbaini per l’aeroilluminazione dei vani sottotetto.

I solai del corpo E3 sono in latero cemento costituiti da travetti prefabbricati e pignatte.

I tamponamenti esterni del corpo E2 sono state realizzate con mattone pieno esterno di rivestimento della struttura e blocco in laterizio intonacato internamento di spessore 26 cm.

I tramezzi interni sono stati realizzati con forati in laterizio di spessore 8 cm. intonacati su ambo i lati. Sono presenti anche tramezzi in cartongesso.

Il fabbricato si presenta in buone condizioni di conservazione e non presenta lesioni ed alcun segno di dissesto sulle strutture portanti.

Si sono riscontrate solo alcune lesioni nella parte in c.a. associabili a fenomeni di degrado e non a problemi statici che dovranno essere comunque rimosse in tempi rapidi per evitare di compromettere anche la stabilità delle strutture e l’incolumità delle persone.

Tali lesioni erano state già segnalate nello studio sul rischio sismico degli edifici ospedalieri redatto dalla società ITALINGEGNERIA di Roma

In corrispondenza delle aperture originarie del corpo E1 sono presenti architravi in c.a.  mentre in corrispondenza delle nuove aperture realizzate con il progetto di ristrutturazione del 2001 sono presenti cerchiature di diverse tipologie o architravi in acciaio.

Le fondazioni del corpo E1 sono in muratura mentre le fondazioni del corpo E2 risultano costituite da travi in c.a. di larghezza 130 cm. come si ricava dalla tavola del progetto originario redatta il 05.06.1959 dal progettista Ing. Carlo Mariotti presente nell’archivio dell’Ente.

Le fondazioni del corpo E3 sono costituite da travi in c.a.

L’inadeguatezza delle fondazioni è comunque raramente la causa del danneggiamento osservato nei rilevamenti post-sisma. Il paragrafo C8A.5.11 della Circolare n. 617/2009 prevede che è in genere possibile omettere interventi sulle strutture di fondazione, nonché le relative verifiche, qualora siano contemporaneamente presenti tutte le condizioni seguenti:

- nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia stato accertato che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza;

- gli interventi progettati non comportino sostanziali alterazioni dello schema strutturale del

- fabbricato;

- gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni;

- siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche.

Si allegano alla presente relazione per una migliore identificazione del fabbricato una documentazione fotografica a colori con indicazione dei punti di vista, nonché gli elaborati grafici architettonici e strutturali.

CAPITOLO 3 – INDAGINI IN SITU

3.1 – SUI TERRENI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI

Le indagini in situ sul terreno, necessarie per definire la stratigrafia  e per individuare la “categoria di sottosuolo di fondazione”,  sono state effettuate dal Dottor Geologo Pascucci Fabrizio su incarico dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro nel mese di giugno 2007.

Tali sondaggi sono stati eseguiti per la realizzazione dell’ampliamento del padiglione H ancora in fase di realizzazione.

Le indagini si sono articolate attraverso la realizzazione di una campagna geognostica composta da n. 1 sondaggio a carotaggio continuo con carotiere semplice di diametro 101 mm. spinto fino alla profondità di 46 m. con l’esecuzione di prove S.P.T. (standard penetration test)  in foro, l’esecuzione di due prove penetrometriche statiche C.P.T. (cone penetration test)  eseguite con penetrometro da 20 t.

Dal punto di vista morfologico l’area oggetto di indagine è posta sulle destra Idrografica del Fiume Foglia  che scorre ad una distanza di circa 300 m. si presenta pianeggiante ed  è situata a circa 10 m. sul livello del mare.

Dai sondaggi eseguiti è stato possibile rilevare la seguente successione stratigrafica locale:

- Orizzonte A: Terreno di riporto costituito da detrito in  matrice limoso sabbiosa fino a – 5,00 m. dal p.c.

- Orizzonte B: Limo argilloso con livelli sabbiosi di colore nocciola tra – 5,00 a – 15,80 m. dal p.c.

- Orizzonte C: Ghiaia in matrice sabbiosa tra -15,80 a – 44,60 dal p.c.

- Orizzonte D: Argilla limosa con sabbia di colore azzurro da  -44,60 m. a 46 m.. dal p.c.

La falda è stata rilevata a circa -8,50 dal piano di campagna.

La zona oggetto di indagine non è ricompresa in area esondabile e non presenta alcun movimento franoso.

Durante i sondaggi sono stati prelevati dei campioni di terreno sui quali sono stati eseguiti delle prove di laboratorio che hanno permesso di ricavare i seguenti parametri geotecnici.

ORIZZONTE A

- peso per unità di volume                    Y = 18,50-19,20 kN/mc

- angolo di attrito interno efficace       ϕ’ = 21-23 gradi

- coesione efficace                               C’= 0 daN/cmq

- Modulo Edometrico                       Eed = 50,53 daN/cmq

ORIZZONTE B

- peso per unità di volume                    Y = 19,80-20,20 kN/mc

- angolo di attrito interno efficace       ϕ’ = 24-26 gradi

- coesione efficace                               C’ = 0,05-0,07 daN/cmq

- angolo di attrito non drenato              ϕu = 0 gradi

- coesione  non drenata                       Cu  = 1,4-1,8 daN/cmq

- Modulo Edometrico                         Eed = 57,04 daN/cmq

- Modulo elastico                                  E  = 350 daN/cmq

-Costante di sottofondo verticale          Kv = 1,642 daN/cmc

-Costante di sottofondo laterale            Kh = 2,721 daN/cmc

ORIZZONTE C

- peso per unità di volume                    Y = 20,50-21,00 kN/mc

- angolo di attrito interno efficace        ϕ’ = 35,5-36,5 gradi

- coesione efficace                               C’ = 0,0 daN/cmq

- Modulo Edometrico                         Eed= 45,26 daN/cmq

- Modulo elastico                                  E = 850 daN/cmq

-Costante di sottofondo verticale         Kv = 3,753 daN/cmc

-Costante di sottofondo laterale           Kh = 5,045 daN/cmc

ORIZZONTE D

- peso per unità di volume                    Y = 21,50-22,50 kN/mc

- angolo di attrito interno efficace        ϕ’ = 26-27 gradi

- coesione efficace                               C’ = 0,1-0,12 daN/cmq

- angolo di attrito non drenato             ϕu = 0 gradi

- coesione  non drenata                       Cu = 2,1-2,3 daN/cmq

- Modulo elastico                                  E = 650 daN/cmq

Dalle indagini eseguite i cui risultati sono stati riportati nella relazione geologica si è ricavato estrapolando le velocità medie dai valori di Nspt un valore di velocità equivalente Vs30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m. di profondità  di 282,36 m/s con conseguente attribuzione dei terreni alla categoria di sottosuolo “C”.

Si è assunta una categoria topografica T1 essendo la superficie topografica pianeggiante.

3.2 – SULL’ EDIFICIO PER L’ACQUISIZIONE DEL LIVELLO DI CONOSCENZA, DEL FATTORE DI CONFIDENZA E DELLE PROPRIETA’ DEI MATERIALI

La conoscenza della costruzione oggetto della verifica è di fondamentale importanza ai fini di una adeguata analisi, e può essere conseguita con diversi livelli di approfondimento, in funzione dell’accuratezza delle operazioni di rilievo, dell’analisi storica e delle indagini sperimentali.

I paragrafi C8A.1.A.4 e C8A.1.B.3  rispettivamente per le costruzioni in muratura e per le costruzioni in c.a. individuano tre livelli di conoscenza perseguibili (LC1, LC2, LC3) che impongono l’impiego nelle verifiche di sicurezza di adeguati fattori di confidenza definiti in considerazione del livello di conoscenza raggiunto (livello di approfondimento delle indagini sulle strutture). Maggiore è il livello di conoscenza raggiunto minore sarà il corrispondente valore del fattore di confidenza raggiunto.

Si ritiene che il livello di conoscenza standard da raggiungere in sede di programmazione della campagna di indagini sia pari ad un LC2 utilizzando eventualmente il criterio di ripetibilità ed omogeneità dei dati sperimentali.

Per comodità di lettura si riportano le specifiche di normativa:

La conoscenza della geometria strutturale è stata ricavata da operazioni di rilievo, piano per piano  di tutti gli elementi in muratura e in c.a., dei solai e della copertura (tipologia e orditura), delle scale (tipologia strutturale) e mediante la individuazione dei carichi gravanti sui solai, sulle travi e su ogni elemento di parete.

La rappresentazione dei risultati del rilievo è stata riportata negli elaborati grafici di rilievo.

Per quanto riguarda il corpo E1 i dettagli costruttivi della muratura indicati al paragrafo C8.A.1.A.2 della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 617 del 02.02.2009  sono stati rilevati mediante verifiche in situ estese ed esaustive basate su  rilievi di tipo visivo effettuati ricorrendo a saggi estesi in modo sistematico all’intera struttura.

Le proprietà dei materiali per ogni tipo di muratura presente sono state ricavate mediante indagini in situ  estese basandosi su esami visivi della superficie muraria per individuare forma e dimensione dei blocchi di cui è costituita e la compattezza della malta.

Per valutare la qualità della muratura in mattoni pieni, che risulta essere la prevalente e quindi quella sismicamente rilevante sono state eseguite due prove con martinetti piatti doppi e prove di caratterizzazione della malta (tipo di legante, tipo di aggregato, rapporto legante aggregato, etc.),  e del mattone (caratteristiche fisiche e meccaniche).

Le prove sulla muratura in mattoni pieni  sono state eseguite dal laboratorio Ufficiale Control S.R.L. con sede in Cesena (FO)  autorizzato con D.M. n. 1681 del 25.02.2013 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In base ai rilievi, alle verifiche e alle indagini eseguite si ritiene di avere conseguito per il corpo E1 un livello di conoscenza LC2.

Per quanto riguarda le strutture in c.a. (corpo E2 e corpo E3) poiché non sono presenti i disegni costruttivi originali per definire la quantità e la disposizione dell’armatura in tutti gli elementi con funzione strutturale necessari per l’esecuzione delle verifiche del fabbricato si è eseguito un progetto simulato sulla base delle norme tecniche in vigore e della pratica costruttiva dell’epoca della costruzione.

Per l’esecuzione del rilievo dei dettagli costruttivi e per le prove sui materiali è stato incaricato dalla Ditta Committente il laboratorio Ufficiale Control S.R.L. con sede in Cesena (FO)  autorizzato con D.M. n. 1681 del 25.02.2013 dal Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti.

Sono state eseguiti n. 44 carotaggi di cui n. 36 sui pilastri e n. 8 sulle travi e n. 11 prove non distruttive mediante metodo indiretto (Sonreb) di cui n. 7 sui pilastri e n. 4 sulle travi.

Tali indagini sono classificabili come limitate verifiche in situ in quanto è stata rilevata la quantità e disposizione dell’armatura per almeno il 15% degli elementi ed inoltre sono stati prelevati 47 (44+11/3) campioni, cioè 2 provini di calcestruzzo per ogni 300 mq di piano per ogni tipo di elemento primario (travi e pilastri). Si sono privilegiati giustamente i pilastri rispetto alle travi.

In realtà il numero di provini di calcestruzzo prelevati è sufficiente per raggiungere il livello di verifiche estese.

La continuità delle sezioni strutturali soggette all’estrazione dei campioni, previa saturazione e pulizia dei fori è stata subito ripristinata con l’impiego di malta espansiva a ritiro controllato.

Le prove distruttive sul ferro di armatura sono finalizzate all’identificazione della classe dell’acciaio utilizzato con riferimento alla normativa vigente all’epoca di costruzione, pertanto sono stati prelevati  quattro  campioni di armatura da due pilastri e da due travi.

Conformemente alla nota esplicativa d) della tabella C8A.1.3 il numero dei provini previsto dalla stessa tabella (n.1 campione di armatura per piano per ogni tipo di elemento primario) è stato diminuito in quanto il numero dei prelievi effettuati e l’omogeneità del materiale consentono di ricavare la classe dell’acciaio.

Si è immediatamente ripristinata la continuità dell’armatura mediante l’aggiunta di un nuovo spezzone saldato all’armatura esistente da saldatore munito di patentino. L’intervento di ripristino è stato completato mediante l’applicazione di malta antiritiro con funzione passivamente.

Nella relazione sulle indagini sperimentali redatta dalla ditta Control S.R.L. sono riportati i risultati di 43 indagini pacometriche sui pilastri e di 14 indagini pacometriche sulle travi.

La quantità di tali  indagini è superiore al  15% degli elementi strutturali presenti nel fabbricato.

In base alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1168 del 26.07.2010 “Linee di indirizzo per la stesura della relazione tecnica per le verifiche di vulnerabilità di edifici esistenti ai sensi del D.M. 14.01.2008 e della circolare n. 617/2009” si ritiene che nel caso che si sia effettuato un progetto simulato e si sia riscontrata una significativa rispondenza dei dati calcolati con quelli riscontrati attraverso limitate verifiche in situ si possa ritener conseguito comunque un LC2.

Dal confronto tra i dati ottenuti con il progetto simulato e quelli ricavati dalle limitate verifiche in situ pacometriche si è constatata una significativa  corrispondenza e di conseguenza si ritiene di avere conseguito un livello di conoscenza LC2 anche per la parte in c.a.

Al livello di conoscenza LC2 è correlato un fattore di confidenza FC =1,20 che rappresenta un ulteriore coefficiente parziale di sicurezza che tiene conto della carenza della conoscenza dei parametri del modello di calcolo.

3.2.1 PROGETTO SIMULATO DEL CORPO E2

Il progetto simulato serve, in mancanza dei disegni costruttivi originali, a definire la quantità e la disposizione dell’armatura in tutti gli elementi con funzione strutturale.

Le quantità e la disposizione  delle armature di tutti gli elementi strutturali indispensabili per eseguire le verifiche di vulnerabilità sismica sono state ricavate oltre che con le indagini pacometriche anche sulla base di un progetto simulato eseguito secondo la pratica utilizzata all’epoca  della costruzione (Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2229).

Per quanto riguarda i materiali impiegati e visti i risultati delle prove di trazione il ferro impiegato è del tipo Aq50  con una tensione ammissibile pari a 1.600 daN/cmq.

In base alla Circolare  del Ministero dei Lavori Pubblici n° 1472 del 23 maggio 1957 con questo tipo di ferro era obbligatorio utilizzare un calcestruzzo con Rck minimo di 200 daN/cmq per sezioni rettangolari e Rck = 250 per sezioni a T.

In base ai risultati delle prove a compressione del calcestruzzo si suppone che il progettista abbia pertanto impiegato nel progetto un calcestruzzo con Rck = 225 daN/cmq minimo per tutte le strutture (Rcm = 15,87/0,83/0,85 = 22,5 N/mmq).

Le tensioni ammissibili del calcestruzzo risultano essere pertanto pari a 60 daN/cmq nel caso di compressione semplice e pari a  75 daN/cmq nel caso di flessione o presso flessione che risultano i valori massimi previsti dal Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2229.

Il valore ammissibile della tensione tangenziale c0 era pari a  6 daN/cmq  essendo il  calcestruzzo  ad alta resistenza. Oltre tale limiti era necessario disporre una idonea armatura a taglio. Il valore massimo della tensione tangenziale non doveva superare 14 daN/cmq, altrimenti la sezione andava cambiata. Di regola metà degli sforzi taglianti doveva essere assorbita dalle staffe e metà dai piegati.

Il coefficiente di omogeneizzazione previsto ed utilizzato all’epoca con l’uso di conglomerati ad alta resistenza era n = 8 e la metodologia di calcolo era il metodo delle tensioni ammissibili.

Per quanto riguarda i carichi ed i sovraccarichi si è fatto riferimento al documento allo stralcio del progetto di “ricostruzione del padiglione e ambulatorio”  (attuale Padiglione D) firmato dal titolare Cav. Gaetano di Dio,  Impresa di Costruzioni Edili e Stradali di Pesaro con allegati i calcoli del solaio del padiglione di ingresso dell’ospedale redatti dall’Ing. Scagnetti Luigi di Pesaro il 09.12.1949.

In tale documento il peso del solaio comprensivo di un sovraccarico di 400 kg/mq era stato considerato di 700 kg/mq. Per la copertura è stato considerato un carico neve di 90 kg/mq e per il sottotetto un sovraccarico di 100 Kg/mq.

La scelta del modello di calcolo di un progetto simulato deve rispecchiare i modelli del periodo e non le sofisticate procedure di valutazione e progettazione strutturale moderne.

Per le travi dei telai multipiano si faceva riferimento allo schema di trave continua, a condizione che le luci delle campate non fossero molto diverse l’una dall’altra e il carico agente fosse uniformemente distribuito; il momento flettente M con buona approssimazione era valutato con la seguente relazione:

M = α*q*l2

Si consigliava anche di separare gli effetti del carico permanente da quello del carico accidentale. I valori proposti per il coefficiente α sono riportati nella tabella seguente

Lo sforzo di taglio nella sezione esterna dal primo appoggio veniva calcolato con la seguente relazione:

T = 1,15*(g+p)*l/2

Nelle sezioni degli appoggi interni il valore del taglio veniva determinato con la seguente relazione:

T = (g+p)*l/2

Il progetto delle travi era eseguito solitamente considerando la trave a semplice armatura. Nella realtà la sezione era sempre a doppia armatura per la presenza anche se minima di armatura nella zona compressa, solitamente con la funzione di reggistaffa.

L’armatura delle travi in mezzeria e nelle sezioni di incastro veniva calcolata con la seguente relazione semplificata:

As = M/(0,9*h*σf,amm)

dove:

M = momento Massimo della sezione;

h = altezza utile della sezione;

σfamm = tensione ammissibile del ferro utilizzato.

La tensione tangenziale veniva calcolata con la formula approsimata:

τmax = T/(B*0,9*h)

Se τmax < τc0 non si armava a taglio pur disponendo staffatura.

Se τc0 < τmax < τc1  si armava a taglio facendo assorbire lo sforzo globale allo scorrimento per il 50% ai ferri piegati e per il 50% alle

In generale lo sforzo globale di scorrimento Ω era determinato con:

Ω = T*L/4

Il numero dei piegati e il numero delle staffe veniva ricavato con le seguenti relazioni approssimate:

Piegati: (0,5* Ω):  np*Ap = T*l/(10,2*h* σf,amm);

Staffe:   (0,5* Ω):  nst*Ast = T*l/(7,2*h* σf,amm).

Per quanto riguarda il dimensionamento dei pilastri veniva eseguito considerando gli stessi  sottoposti a solo sforzo normale centrato valutato come somma dei tagli relativi alle estremità delle travi  in esso convergenti più il peso proprio del pilastro.

I risultati del progetto simulato che vengono di seguito riportati sono stati confrontati e resi congruenti con  i dati ricavati dalle limitate verifiche in situ pacometriche.

La sezione trasversale di calcestruzzo strettamente necessaria veniva calcolata come rapporto dello sforzo normale e della relativa tensione ammissibile per compressione centrata, l’area minima di acciaio da mettere all’interno della sezione era pari all’ otto per mille dell’area di calcestruzzo  strettamente necessaria. La verifica a sforzo normale centrato veniva poi eseguita nuovamente considerando anche la presenza dell’armatura longitudinale.

Un metodo molto impiegato per la determinazione dei carichi verticali era quello di individuare per ogni pilastro ad ogni piano la sua area di influenza e di calcolarne il peso tenendo conto sia del contributo dei carichi permanenti che di quelli variabili.

Pertanto per ricavare le armature degli elementi strutturali e per verificare la corrispondenza dei dati ricavati dalle indagini pacometriche si sono eseguite verifiche delle travi e dei pilastri in base alle formule utilizzate all’epoca della progettazione prima della diffusione degli elaboratori elettronici e dei programmi informatici.

3.2.1.1 PROGETTO SIMULATO DEI PILASTRI DEL CORPO E2

In base al  R.D. n 2229 del 1939 i pilastri soggetti a pressione assiale centrata o eccentrica di sezione poligonale regolare devono avere un armatura longitudinale di sezione pari allo 0,8 % della sezione di calcestruzzo strettamente necessaria,  quando questa sia minore di 2000 cmq. Le armature trasversali devono avere un passo non superiore alla metà della dimensione minima della sezione né a 10 volte il diametro dei ferri di armatura longitudinale.

Nel primo livello sono state eseguite le seguenti pacometrie sui pilastri:

PAC 1: Pilastro n. 6

PAC 2: Pilastro n. 4

PAC 3: Pilastro n. 22

PAC 4: Pilastro n. 21

PAC 5: Pilastro n. 20

PAC 6: Pilastro n. 18

PAC 7: Pilastro n. 29

PAC 8: Pilastro n. 28

PAC 9: Pilastro n. 26

PAC 10: Pilastro n. 9

PAC 11: Pilastro n. 11

Le pacometrie eseguite al primo livello sono state n. 11 su un totale di 29 pilastri ed hanno permesso di individuare in tutti i pilastri la presenza di staffe f8 con passo di 20 cm. e n. 4 armature longitudinali di diametro f20, eccetto che nel pilastro n. 29 di larghezza 70 cm. dove sono state rilevate n. 6 barre f20. I risultati delle indagini confermano una uniformità nella distribuzione delle armature che permette di evitare il progetto simulato.

Nel secondo livello sono state eseguite le seguenti pacometrie sui pilastri:

PAC 12: Pilastro n. 96

PAC 13: Pilastro n. 11

PAC 14: Pilastro n. 25

PAC 15: Pilastro n. 23

PAC 16: Pilastro n. 22

PAC 17: Pilastro n. 7

PAC 18: Pilastro n. 19

PAC 19: Pilastro n. 27

PAC 20: Pilastro n. 17

PAC 21: Pilastro n. 12

PAC 22: Pilastro n. 10

Le pacometrie eseguite al secondo livello sono state n. 11 su un totale di 29 pilastri ed hanno permesso di individuare in tutti i pilastri la presenza di staffe f8 con passo di 20 cm. e di n. 4 armature longitudinali di diametro f20. I risultati delle indagini confermano una uniformità nella distribuzione delle armature che permette di evitare il progetto simulato.

Nel terzo livello sono state eseguite le seguenti pacometrie sui pilastri:

PAC 51: Pilastro n. 11

PAC 52: Pilastro n. 10

PAC 53: Pilastro n. 9

Le pacometrie eseguite al terzo livello, in numero limitato per impossibilità di accesso, hanno confermato, la presenza di staffe f8 con passo di 20 cm. e di n. 4 armature longitudinali di diametro f20.

Nel quarto livello sono state eseguite le seguenti pacometrie sui pilastri:

PAC 44: Pilastro n. 10

PAC 45: Pilastro n. 11

PAC 46: Pilastro n. 26

PAC 47: Pilastro n. 21

PAC 48: Pilastro n. 3

PAC 49: Pilastro n. 4

PAC 50: Pilastro n. 5

Le pacometrie eseguite al quarto livello, in numero limitato per impossibilità di accesso, hanno confermato, la presenza di staffe f8 con passo di 20 cm. e di n. 4 armature longitudinali di diametro f20.

Nel quinto livello sono state eseguite le seguenti pacometrie sui pilastri:

PAC 23: Pilastro n. 26

PAC 24: Pilastro n. 24

PAC 25: Pilastro n. 7

PAC 26: Pilastro n. 27

PAC 27: Pilastro n. 12

PAC 28: Pilastro n. 11

PAC 29: Pilastro n. 21

PAC 30: Pilastro n. 22

PAC 31: Pilastro n. 25

PAC 32: Pilastro n. 10

PAC 33: Pilastro n. 28

Le pacometrie eseguite al quinto livello sono state n. 11 su un totale di 13 pilastri ed hanno permesso di individuare in tutti i pilastri la presenza di staffe f8 con passo medio di 20 cm. e di n. 4 armature longitudinali di diametro f20. I risultati delle indagini confermano una uniformità nella distribuzione delle armature che permette di evitare il progetto simulato.

3.2.1.2 PROGETTO SIMULATO DELLA TRAVE DI FONDAZIONE DEL CORPO E2

Le travi di fondazione all’epoca della costruzione venivano realizzate rigide a “T” rovescia con  larghezza della suola dimensionata in funzione dei carichi verticali dei pilastri e della portanza ammissibile del terreno suggerita dai manuali dell’epoca.

Le fondazioni del corpo E2 risultano costituite da travi in c.a. di larghezza 130 cm. ed altezza 130 cm come si ricava dalla tavola del progetto originario redatta il 05.06.1959 dal progettista Ing. Carlo Mariotti, presente nell’archivio dell’Ente.

L’armatura delle fondazioni non può essere rilevata in quanto posta nella base inferiore in corrispondenza del pilastro. Tale armatura veniva ricavata considerando la fondazione incastrata nei pilastri e soggetta al carico massimo trasmesso dal terreno (pt ammissibile). La resistenza della fondazione è pertanto sempre superiore alla resistenza del terreno. Se risultano soddisfatte le verifiche geotecniche risultano pertanto soddisfatte anche le verifiche delle strutture di fondazione.

3.2.1.3. PROGETTO SIMULATO DELLE TRAVI DEL CORPO E2

L’armatura delle travi si ricava tramite un progetto simulato alle tensioni ammissibili considerando una tensione ammissibile del calcestruzzo di 75 daN/cmq, una tensione ammissibile dell’acciaio di 1600 daN/cmq e un coefficiente di omogeneizzazione n=8 (art. 22 R.D. n. 2229 del 1939),  verificando sempre la congruenza con i dati ricavati con le prove pacometriche.

Nel caso di necessità di armatura a taglio, per tenere conto della presenza dei piegati nell’inserimento delle armature nel modello di calcolo si dimezzerà il passo delle staffe.

LIVELLO 1

Nel primo livello (solaio del piano terra) sono state eseguite le seguenti pacometrie sulle travi:

PAC 54: Trave 2/20, dimensioni 25*65, staffe f8/20”-27”, 4 f16 in campata;

PAC 55: Trave 3/21, dimensioni 30*65, staffe f8/17”-27”, 4 f16 in campata;

PAC 56: Trave 4/22, dimensioni 30*65, staffe f8/22”-24”, 4 f16 in campata;

PAC 57: Trave 8/9, dimensioni 25*65, staffe f8/20”, 4 f16 in campata;

Dalle pacometrie si rileva che il passo delle staffe predominante è f8/20” e che il diametro del ferro impiegato per l’armatura delle travi è 4f16 in campata. La consuetudine dell’epoca era quella di disporre la stessa armatura di campata anche agli incastri ripiegando i ferri centrali.

Per tenere conto dei ferri piegati si dimezza il passo delle staffe. La normativa infatti obbligava ad assorbire il taglio per il 50% con le staffe e per il 50% con i piegati.

Le pacometrie eseguite hanno permesso di individuare le armature delle travi ribassate in quasi la totalità delle travi della copertura e pertanto non è necessario eseguire il progetto simulato.

E’ necessario invece eseguire un  calcolo simulato alle tensioni ammissibili per la trave 26-9.

CALCOLO TRAVATA 26-9

Carico = 4,10*(1200*0,015*2 (intonaco)+100 (doppio forato in laterizio)  = 558 daN/m

Mmax = 558*6,4*6,4/12 = 1.904 daN*m

Tmax = 558*6,4/2 = 1.786 daN

As = M/(0,9*h*sigmaam) = 190.400/(0,9*22*1.600) = 6 cmq < 6,02 cmq (3f16)

τmax = T/(B*0,9*h) = (1,786)/(30/0,9*22) = 3,00 cmq < 6,00 daN/cmq.

LIVELLO 2

Nel primo livello (solaio del piano terra) sono state eseguite le seguenti pacometrie sulle travi:

PAC 59: Trave 27/12, dimensioni 30*75, staffe f8/20”-25”, 4 f16 in campata;

PAC 61: Trave 7/25, dimensioni 30*65, staffe f8/26”-28”, 4 f16 in campata;

PAC 62: Trave 23/24, dimensioni 30*65, staffe f8/20”, 3 f16 in campata;

Dalle pacometrie si rileva che il passo delle staffe predominante è f8/20” e che il diametro del ferro impiegato per l’armatura delle travi è 4f16 in campata. Si rileva una sola campata di luce minima di 1,80 con 3 f16. La consuetudine dell’epoca era quella di disporre la stessa armatura di campata anche agli incastri ripiegando i ferri centrali.

Per tenere conto dei ferri piegati si dimezza il passo delle staffe. La normativa infatti obbligava ad assorbire il taglio per il 50% con le staffe e per il 50% con i piegati.

Le pacometrie eseguite hanno permesso di individuare le armature delle travi ribassate in quasi la totalità delle travi della copertura e pertanto non è necessario eseguire il progetto simulato.

E’ necessario eseguire un  calcolo simulato alle tensioni ammissibili per la trave 26-9 che è simile a quello del primo livello.

LIVELLO 3

Nel livello 3 non è stato possibile eseguire indagini pacometriche sulle travi. Le armature sono simili a quelle del livello 2. Rispetto al livello 2 cambia la trave 2-29. Di tale trave viene eseguito pertanto un progetto simulato.

CALCOLO TRAVATA 2-29

Carico = 700*4,45+2500*0,30*0,75  = 3.677 daN/m  (in origine il tetto piano non c’era)

Mmax = 3,677*7,9*7,9/12 = 19.123 daN*m

Tmax = 3.677*7,9/2 = 14.524 daN

As = M/(0,9*h*sigmaam) = 1.912.300/(0,9*73*1.600) = 18 cmq < 18,84 cmq (6f20)

τmax = T/(B*0,9*h) = 14.524/(30*0,9*73) = 7,36 cmq > 6,00 daN/cmq.

Il taglio viene assorbito dai piegati al 50% e dalle staffe al 50%.

LIVELLO 4

Nel livello 4 non è stato possibile eseguire indagini pacometriche sulle travi. Le armature sono simili a quelle del livello 2 ad eccezione delle travi di bordo di dimensioni 25*110 cm per le quali verrà eseguite il progetto simulato.

CALCOLO TRAVATA 2-29

Carico = 380*(4,45/2+4,45/2)+2500*0,25*1,1  = 2.378 daN/m  (in origine il tetto piano non c’era)

Mmax = 2.378*7,9*7,9/12 = 12.367 daN*m

Tmax = 2.378*7,9/2 = 9.393 daN

As = M/(0,9*h*sigmaam) = 1.236.700/(0,9*108*1.600) = 7,95 cmq < 8,042 cmq (4f16)

τmax = T/(B*0,9*h) = 9.393/(25*0,9*108) = 3,86 cmq < 6,00 daN/cmq.

LIVELLO 5

Nel quinto livello sono state eseguite le seguenti pacometrie sulle travi:

PAC 34: Trave 12/11, dimensioni 20*70, staffe f8/20”, 3 f12 in campata;

PAC 35: Trave 27/12, dimensioni 30*40, staffe f8/20”, 4 f12 in campata;

PAC 36: Trave fianco lucernario a spessore, staffe f8/20”, 5 f12 in campata;

PAC 37: Trave 24/26, dimensioni 20*30, staffe f8/22”, 3 f12 in campata;

PAC 38: Trave 28/27, dimensioni 30*40, staffe f8/20”, 4 f12 in campata;

PAC 39: Trave 21/28, dimensioni 30*40, staffe f8/22”, 4 f12 in campata;

PAC 40: Trave 22/23, dimensioni 30*40, staffe f8/20”, 4 f12 in campata;

PAC 41: Trave 24/25, dimensioni 25*40, staffe f8/25”, 4 f12 in campata;

PAC 42: Trave 23/24, dimensioni 20*40, staffe f8/20”, 3 f12 in campata;

PAC 43: Trave 23/7, dimensioni 25*40, staffe f8/22”, 4  f12 in campata;

Dalle pacometrie si rileva che il passo delle staffe predominante è f8/20” e che il diametro del ferro impiegato per l’armatura delle travi è f12. La consuetudine dell’epoca era quella di disporre la stessa armatura di campata anche agli incastri ripiegando i ferri centrali.

Per tenere conto dei ferri piegati si dimezza il passo delle staffe. La normativa infatti obbligava ad assorbire il taglio per il 50% con le staffe e per il 50% con i piegati.

Le pacometrie eseguite hanno permesso di individuare le armature  in quasi la totalità delle travi della copertura, pertanto è necessario eseguire il progetto simulato solo per la trave 11-10.

CALCOLO TRAVATA 11-10

Carico = 414*4,1+2500*0,20*0,70  = 2.048 daN/m  (in origine il tetto piano non c’era)

Mmax = 2.048*6,45*6,45/12 = 7.100 daN*m

Tmax = 2.048*6,45/2 6.605 daN

As = M/(0,9*h*sigmaam) = 710.000/(0,9*68*1.600) = 7,25 cmq < 8,04 cmq (4f16)

τmax = T/(B*0,9*h) = 6.605/(20*0,9*68) = 5,39 cmq < 6,00 daN/cmq.

3.2.1.4 PROGETTO SIMULATO DEI PILASTRI DEL CORPO E3

Considerato che il progetto della chiusura della rientranza del padiglione E con struttura portante costituita da n. 4 pilastri è stato presumibilmente redatto negli anni 1979-1980, per tale parte occorre concentrare l’attenzione sulle prescrizioni tecniche contenute nel D.M. 16.06.1976.

In base al  D.M. 16.06.1976 i pilastri soggetti a pressione assiale centrata o eccentrica di sezione poligonale regolare devono avere un armatura longitudinale di sezione pari allo 0,6% della sezione di calcestruzzo strettamente necessaria per carico assiale, in base alla tensione ammissibile adottata, e compresa fra lo 0,3% ed il 5% della sezione effettiva. Le armature trasversali devono essere chiuse e conformate in modo da contrastare efficacemente lavorando a trazione gli spostamenti delle barre longitudinali avere un passo non superiore a 15 volte il diametro minimo delle barre impiegate per l’armatura longitudinale con un massimo di 25 cm.

La ditta Controls SRL non ha eseguito alcuna pacometria sui n. 4 pilastri del corpo E3, pertanto il sottoscritto ha rilevato le armature dei  pilastri n. 1 e n. 4 del primo livello del corpo E3 con il proprio pacometro. Sono stati riscontrati 4 f16 nel lato esterno e staffe f8/20”. Si procede con un calcolo simulato.

CARICO PESO PILASTRO = 0,5*0,4*2500*12,8 = 6.400 daN

CARICO SOLAI TRAVI  =  6,55*4,45/4*700*3 = 15.302 daN

CARICO SU PILASTRO = 21.702 daN

Area strettamente necessaria di calcestruzzo  = 21.702/55 = 395 cmq

Percentuale minima di ferro = 395*0,006 = 2,37 cmq < 16,02 cmq (8f16)

Percentuale minima di ferro = 200*0,003 = 6,00 cmq < 16,02 cmq (8f16)

3.2.1.5 PROGETTO SIMULATO DELLA TRAVE DI FONDAZIONE DEL CORPO E3

La consuetudine dell’epoca era di realizzare la larghezza della suola sporgente di almeno 20 cm. rispetto al pilastro, pertanto si assume una larghezza minima della trave  di 80 cm. L’altezza della trave si assume pari a 50 cm. pari all’ altezza del pannello di casseforma.

L’armatura delle fondazioni non può essere rilevata in quanto posta nella base inferiore in corrispondenza del pilastro. Tale armatura veniva ricavata considerando la fondazione incastrata nei pilastri e soggetta al carico massimo trasmesso dal terreno (pt ammissibile). La resistenza della fondazione è pertanto sempre superiore alla resistenza del terreno. Se risultano soddisfatte le verifiche geotecniche risultano pertanto soddisfatte anche le verifiche delle strutture di fondazione.

3.2.1.6. PROGETTO SIMULATO DELLE TRAVI DEL CORPO E3

In base al  D.M. 16.06.1976 nelle travi si devono prevedere staffe aventi sezione complessiva non inferiore a 3 cmq/m, con un minimo di tre staffe al metro e comunque passo non superiore a 0,8 volte l’altezza utile della sezione. Le staffe devono essere collegate da apposite armature longitudinali. Lo stesso decreto impone che nella zona tesa delle strutture in elevazione, la percentuale di armatura longitudinale, riferita alla sezione rettangolare di calcolo, non deve scendere sotto lo 0,15% per barre ad aderenza migliorata.

L’armatura delle travi si ricava tramite un progetto simulato alle tensioni ammissibili considerando una tensione ammissibile del calcestruzzo di 78 daN/cmq., una tensione ammissibile dell’acciaio di 2200 daN/cmq e un coefficiente di omogeneizzazione n= 15.

Le armature delle travi vengono ricavate dal progetto simulato redatto con metodologia dell’epoca  verificando sempre la congruenza con i dati ricavati con le prove pacometriche.

Nel caso di necessità di armatura a taglio, per tenere conto della presenza dei piegati nell’inserimento delle armature nel modello di calcolo si dimezzerà il passo delle staffe.

La ditta Controls SRL ha eseguito la pacometria PAC 60 sulla trave 2/3 del secondo solaio che ha permesso di rilevare la presenza di 6 f16 all’intradosso e staffe f8/20.

E’  necessario eseguire quindi un  calcolo simulato alle tensioni ammissibili per la trave a spessore 50*24 cm.

CALCOLO TRAVATA 1-29

Carico = 2500*0,5*0,24+400*0,5  = 500 daN/m

Mmax = 500*4,05*4,05/12 = 683 daN*m

Tmax = 500*4,05/2 = 1.012 daN

As = M/(0,9*h*sigmaam) = 68.300/(0,9*22*2.200) = 1,57 cmq < 4,02 cmq (2f16)

τmax = T/(B*0,9*h) = 1.012/(50/0,9*22) = 1,02 cmq < 5,33 daN/cmq.

Si considerano disposte staffe 1f8/20”.

3.2.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI NEL CALCOLO

I  dati dei materiali utilizzati nella presente verifica  di vulnerabilità sismica sono stati desunti dai risultati della campagna di indagine eseguita dal laboratorio Ufficiale Control S.R.L. con sede in Cesena (FO)  autorizzato con D.M. n. 1681 del 25.02.2013 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha redatto il rapporto di prova consegnato alla Committenza.

MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE

Per il Livello di conoscenza LC2 le caratteristiche meccaniche della muratura si definiscono completamente attraverso la tabella C8A.2.1 della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 617 del 02.02.2009, in particolare, per le resistenze (fm, 0) e per i moduli elastici (E, G) si assumono i valori medi.

| Tipologia di muratura | fm daN/cmq | 0 daN/cmq | E daN/cmq | G daN/cmq | γ daN/mc | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muratura in mattoni pieni e malta di calce | 32 | 0,76 | 15.000 | 5.000 | 1.800 | 1,20 |

I valori indicati nella tabella C8A.2.1 vanno corretti mediante i coefficienti della tabella C.8.A.2.2. In questo caso si moltiplicano i parametri fm, 0, E, G per il coefficiente 1,5 essendo la malta di buone caratteristiche,  inoltre si moltiplicano i parametri fm, 0, per il coefficiente 1,3 essendo presente la connessione trasversale.

I parametri meccanici da considerare nel calcolo strutturale per il livello di conoscenza LC2 vengono riassunti nella Tabella successiva.

| Tipologia di muratura | fm daN/cmq | 0 daN/cmq | E daN/cmq | G daN/cmq | γ daN/mc | FC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muratura in mattoni pieni e malta di calce | 62,4 | 1,482 | 22.500 | 7.500 | 1.800 | 1,20 |

I parametri di resistenza devono essere divisi per il fattore di confidenza ma non vengono divisi per il coefficiente di sicurezza m della muratura, in quanto si effettua l’analisi non lineare. In questi casi è possibile assumere direttamente i valori medi per le resistenze (vedi punto 7.8.2.2 del D.M. 14/01/2008).

Le prove con martinetti piatti hanno confermato il valore della compressione media della muratura considerato nelle verifiche di vulnerabilità sismica (fm = 62,4/1,20 = 52 daN/cmq):

MPD1: 41,85  daN/cmq;

MPD2: 74,40  daN/cmq;

Valore medio = 58,12 daN/cmq.

CEMENTO ARMATO

La resistenza a compressione del calcestruzzo in opera (fopera,c), definita la resistenza a compressione di ogni carota estratta dalla struttura (fcarota), viene determinata considerando l’influenza delle molteplici condizioni sullo specifico calcestruzzo in esame e quindi applicando opportuni coefficienti correttivi.

Per convertire le resistenze ottenute sulle carote (fcarota) in resistenza di calcestruzzo in opera (fopera,c,i) si è adottata la seguente relazione (Masi-2005):

fopera,c,i = ch/d *cdia*csteel*ctor*cdir* fcarota

dove:

ch/d = coefficiente correttivo per rapporti h/d diversi da 2 pari a  ch/d = 2/(1,5+d/h);

cdia=  coefficiente correttivo relativo al diametro da assumere pari a 1.06, 1.00 e 0.98 per diametri

pari, rispettivamente, a 50,100 e 150 mm;

csteel=  coefficiente correttivo relativo alla presenza di eventuali armature incluse, in assenza di barre

incluse da assumere pari a 1 e variabile tra 1.03 per barre di piccolo diametro (Φ10) e 1.13

per barre di diametro maggiore (Φ20);

ctor =  coefficiente correttivo per tener conto del disturbo arrecato alla carota nelle operazioni di

estrazione e preparazione.  Tenendo conto che il rimaneggiamento è tanto maggiore quanto

minore è la qualità del calcestruzzo da carotare, si assume ctor = 1,2 per  fcar < 20 N/mmq,

ctor = 1,1 per fcar >=  20 N/mmq.

cdir =  coefficiente correttivo relativo alla direzione del carotaggio, non contemplato nella formula

Masi, che tiene conto della posizione del carotaggio rispetto alla altezza H dell’elemento

strutturale e della direzione del getto di calcestruzzo. Tale coefficiente trova corretta

applicazione  laddove l’altezza del getto diviene significativa come nel caso di pilastri, risulta

trascurabile nel caso di travi con altezza media 50-60 cm. Si assume  cdir =1 per carotaggi di

pilastri paralleli alla direzione del getto e per carotaggi di travi; cdir =1,05 per carotaggio

perpendicolare di pilastri in posizione 0-1/3H, cdir =1,075 per carotaggio di pilastri in

posizione 1/3H-2/3H, cdir =1,10 per carotaggio perpendicolare di pilastri in posizione 2/3H-H.

Sono stati eseguiti n. 44 carotaggi complessivamente dei quali si riportano di seguito le resistenze a compressione in opera ottenute dallo schiacciamento delle singole carote (fcarota) moltiplicate per i vari coefficienti correttivi:

| Provino | fcarota N/mmq | ch/d | cdia | csteel | ctor | cdir | fopera N/mmq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 17,1 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 16,58 |
| C2 | 19,1 | 0,81 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 18,75 |
| C3 | 11,6 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 14,06 |
| C4 | 13,5 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 16,36 |
| C5 | 12,4 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 15,03 |
| C6 | 12,7 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 13,24 |
| C7 | 13,3 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 13,86 |
| C8 | 9,6 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 12,38 |
| C9 | 14,0 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 18,24 |
| C10 | 18,1 | 0,81 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 19,10 |
| C11 | 22,4 | 0,81 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 1,075 | 21,67 |
| C12 | 25,4 | 0,78 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 1,075 | 23,66 |
| C13 | 21,1 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 1,075 | 24,95 |
| C14 | 14,8 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 19,28 |
| C15 | 15,2 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 20,00 |
| C16 | 10,4 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 13,69 |
| C17 | 10,7 | 0,81 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 11,29 |
| C18 | 18,1 | 0,81 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 19,10 |
| C19 | 24,4 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 1,075 | 23,31 |
| C20 | 13,4 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 13,97 |
| C21 | 10,8 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 11,26 |
| C22 | 14,9 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 15,53 |
| C23 | 26,4 | 0,81 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 1,075 | 25,54 |
| C24 | 14,2 | 0,81 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 14,99 |
| C25 | 15,9 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 15,42 |
| C26 | 24,9 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 1,075 | 23,79 |
| C27 | 14,0 | 0,81 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 14,77 |
| C28 | 6,3 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 8,37 |
| C29 | 6,3 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 8,21 |
| C30 | 12,1 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 12,61 |
| C31 | 13,5 | 0,81 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 14,25 |
| C32 | 14,1 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 14,70 |
| C33 | 8,00 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 10,53 |
| C34 | 11,2 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 11,67 |
| C35 | 7,7 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 9,93 |
| C36 | 9,0 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 11,73 |
| C37 | 8,7 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 11,45 |
| C38 | 9,7 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 12,76 |
| C39 | 7,8 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 10,26 |
| C40 | 16,0 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 16,68 |
| C41 | 22,9 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,10 | 1,075 | 27,35 |
| C42 | 11,0 | 0,81 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,075 | 11,61 |
| C43 | 15,1 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 18,30 |
| C44 | 12,5 | 0,80 | 1,01 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 12,12 |

Il valore della resistenza  a compressione del calcestruzzo in opera (fcm) ricavato come media dei valori delle resistenze a compressione in opera (fopera,c) delle singole carote  risulta essere:

fcmcarote = 15,74 N/mmq.

Sono state realizzate inoltre alcune prove non distruttive con il metodo Sonreb, in quanto la normativa vigente consente di sostituire una prova non distruttiva con un numero triplo di prove non distruttive tarate su quelle distruttive.

Il metodo Sonreb consente di determinare indirettamente la resistenza del calcestruzzo in opera, correlando il valore locale della velocità di propagazione di impulsi ultrasonici e dell’indice di rimbalzo dello sclerometro.

Sono stati eseguiti n. 11 indagini  con metodo Sonreb delle quali si riportano di seguito le resistenze cilindriche a compressione (fc) ottenute dalle resistenze cubiche a compressione (Rs) calcolate con la relazione

dove IR è il valore medio dell’indice di rimbalzo determinato con lo sclerometro e Vp é il valore della velocità di propagazione delle onde determinate con strumentazione ad ultrasuoni:

| Provino | Rc N/mmq | fc N/mmq |
| --- | --- | --- |
| SR1 | 18,1 | 15,02 |
| SR2 | 15,1 | 12,53 |
| SR3 | 23,3 | 19,67 |
| SR4 | 23,7 | 15,11 |
| SR5 | 19,5 | 16,18 |
| SR6 | 36,2 | 30,05 |
| SR7 | 37,0 | 30,71 |
| SR8 | 13,6 | 11,29 |
| SR9 | 18,2 | 15,11 |
| SR10 | 18,2 | 15,11 |
| SR11 | 13,8 | 11,45 |

Il valore della resistenza  a compressione del calcestruzzo in opera (fcm) ricavato come media dei valori delle resistenze a compressione in opera (f,c) ricavato con metodo Sonreb risulta essere:

fcmsonreb = 17,48 N/mmq.

La normativa vigente consente di sostituire una prova non distruttiva con un numero triplo di prove non distruttive, tarate su quelle distruttive pertanto il valore della resistenza  a compressione del calcestruzzo in opera (fcm) valutato tenendo conto sia delle prove distruttive che quello delle prove non distruttive risulta essere:

fcm = (15,74*44+17,48*11/3)/(44+11/3) = 15,87 N/mmq.

Tale valore corrisponde ad una resistenza cubica media di Rcm = 15,87/0,83 = 19,12 N/mmq.

Nella verifica di vulnerabilità sismica del corpo E2, si utilizzeranno per il calcestruzzo le seguenti caratteristiche meccaniche:

fcm =  valore medio della resistenza cilindrica = 15,87 N/mmq = 158,70 daN/cmq

fcd_duttile = fcm  /FC =  158,7/1,20 = 132,25 daN/cmq valore di calcolo utilizzato per le verifiche degli elementi/meccanismi duttili;

fcd_fragile = fcm  /FC*γc = 158,7/(1,20*1,5) = 88,17 daN/cmq valore di calcolo utilizzato per le verifiche degli elementi/meccanismi  fragili;

Ecm=22.000* (fcm /10) (0,3)  = 25.269 (N/mmq) =  Valore medio del modulo elastico non fessurato;

Si è assunto per il calcestruzzo il diagramma tensione deformazione di tipo parabola-rettangolo  con un valore di  c2 =0,20% ed  cu2 =0,35%

I risultati delle prove di trazione sui campioni di ferro di armatura prelevati in cantiere sono stati i seguenti:

Dai risultati ottenuti risulta evidente che nel fabbricato è stato utilizzato ferro in barre tonde lisce  del tipo Aq50 (tensione di snervamento > 2.700 daN/cmq e tensione rottura > 5.000 daN/cmq.)

Il valore della tensione di snervamento è stata ricavata  come media dei valori delle tensioni di snervamento dei provini e risulta essere:

fym = 383,95 N/mmq.

Nella verifica di vulnerabilità sismica, si utilizzeranno per l’acciaio le seguenti caratteristiche meccaniche:

fym =  3.839  daN/cmq = Valore  medio della tensione di snervamento delle barre;

fydm_duttile = fym /FC =  3.839,5/1,20 = 3.200 daN/cmq. valore di calcolo utilizzato per le verifiche degli elementi/meccanismi duttili;

fyd_fragile = fym  /FC*γs = 3.839,5/(1,20*1,15) = 2.782 daN/cmq. valore di calcolo utilizzato per le verifiche degli elementi/meccanismi  fragili.

Si è assunto per l’acciaio  il diagramma di calcolo tensione snervamento elastico-perfettamente plastico indefinito.

Il corpo E3 costituito da n. 4 pilastri non è stato indagato. Cautelativamente si assumono gli stessi valori rilevati per il corpo E2.

3.3 - SUI SOLAI PER L’IDONEITA’ STATICA

I sondaggi eseguiti  dalla Ditta Controls SRL hanno permesso di rilevare la tipologia dei solai del fabbricato.

Il primo ed il secondo solaio del corpo E1 realizzati nel 1906 risultano costituiti da travi in ferro IPE 100 (base 55 mm. e h=100 mm.) poste ad un interasse di 80 cm. circa. Con interposti tre elementi in laterizio di larghezza 25 cm. e altezza 12 cm. con sovrastante soletta di 4 cm. Le travi in ferro del solaio appoggiano su due travi rompitratta trasversali in ferro costituite da IPE 240 singola o IPE 160 accoppiata.

Il primo e secondo solaio dell’ampliamento  del corpo E1 realizzato tra il 1934 e il 1939  sono in latero-cemento tipo SAP di H= 16+4 cm. con travetti realizzati su fondello in laterizio di larghezza 8 cm. avente funzione di casseforma posti ad un interasse di 38 cm. sul quale sono appoggiate le pignatte di larghezza 30 cm. e altezza 16 cm.  Nel corridoio e nei vani di luce di circa 3 m. il solaio risulta di tipo SAP di altezza 12+4 cm. costituito da  pignatte di larghezza 40 cm. accostate all’intradosso per formare la casseforma del travetto di larghezza circa 8 cm. da armare e gettare in opera.

Il terzo e il quarto solaio del corpo E1 realizzati in occasione della sopraelevazione del 1950 contestuale alla realizzazione del padiglione D sono in latero-cemento tipo SAP di altezza 22,5 cm. con pignatte poste ad un interasse di 20-25-40 cm.

La copertura del Corpo E1 è realizzata in parte in legno con struttura portante ordita parallelamente ai muri longitudinali esterni e in parte in latero-cemento tipo SAP di altezza 13 cm. con pignatte  poste ad un interasse di 25 cm. nei corridoi e tipo SAP di altezza 20 cm. con pignatte  poste ad un interasse di 20 cm. nei vani.

Nella parte attigua al corpo E2 risulta evidente la modifica dell’originario tetto a padiglione per raccordare la copertura con quella del corpo E1.

I solai di piano del corpo E2 sono  di altezza 20+4 cm. di tipo SAP,  costituito da  pignatte di larghezza 40 cm. accostate all’intradosso per formare la casseforma del travetto di larghezza circa 10 cm. da armare e gettare in opera.

I solai del corpo E2 di copertura piana senza macchinari e inclinata sono di tipo SAP  di altezza 12+4 cm. costituito da  pignatte di larghezza 35 cm. accostate all’intradosso per formare la casseforma del travetto di larghezza circa 10 cm. da armare e gettare in opera.

I solai del corpo E3 sono in latero cemento costituiti da travetti prefabbricati e pignatte.

Nel 2002 si realizzò la copertura del terrazzo del corpo E3  mediante un solaio in lamiera grecata appoggiato direttamente sui pilastri in c.a. e sulla struttura in muratura originaria.

I solai non presentano alcun segno di degrado e deformazioni e possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano ai sensi del paragrafo 7.2.6. del D.M. 14.01.2008 ad eccezione del solaio di copertura del corpo E1 che viene considerato deformabile.

La stratigrafia dei solai viene riportata nell’analisi dei carichi del successivo capitolo 6.

3.4 - SUL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMPIANTI

Il paragrafo 8.3 del D.M. 14.01.2008 dispone che la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguiti con riferimento ai soli S.L.U.; nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli stati limite di esercizio  i relativi livelli di prestazione possono essere stabiliti dal progettista di concerto con il committente.

Le verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC).

In base all’articolo 2 del contratto di incarico si è stabilito per le verifiche sismiche di fare riferimento esclusivamente agli stati limite ultimi.

3.5 - VALUTAZIONE CRITICA DEI RISULTATI DELLE INDAGINI

Nella configurazione attuale il Padiglione E dal punto di vista strutturale è costituito da tre corpi: corpo E1 in muratura originario, corpo E2 in c.a. in ampliamento; corpo E3 in c.a. nella rientranza.

Il corpo E3 presenta giunti strutturali di larghezza sufficiente per considerare un comportamento strutturale autonomo.

Il Corpo E1 è stato realizzato strutturalmente attaccato al padiglione B in muratura. Successivamente è stato realizzato su un lato il padiglione D in muratura senza alcun giunto strutturale e sull’altro il corpo E2 in c.a. senza alcun giunto strutturale.

Tale situazione strutturale può comportare il martellamento tra le varie strutture, cioè le strutture soggette ad azioni sismiche, oscillando possono urtare l’una contro l’altra lesionandosi a vicenda.

Per evitare questo pericoloso fenomeno, il D.M. 14 gennaio 2008 prevede che la distanza tra due costruzioni contigue d, non sia inferiore alla somma degli spostamenti massimi orizzontali calcolati per lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e, in ogni caso, non inferiori a:

dove:

h =  è la quota in cm. dei punti affacciati misurata dal piano di fondazione;

α = è un coefficiente di rischio sismico uguale o inferiore a 1, e calcolato con: ag*S/(0,5*g).

Nella formula del coefficiente,  ag è l'accelerazione orizzontale massima al suolo indotta dal sisma, S è un coefficiente di amplificazione sismica che tiene conto delle caratteristiche topografiche e stratigrafiche del terreno, mentre g è l'accelerazione di gravità.

La distribuzione delle forze di taglio di piano, previste in fase sismica, modificano il loro andamento se gli edifici considerati sono soggetti al martellamento.

In questo caso, infatti, si generano delle forze di taglio supplementari chiamate “forze di contatto (Fc)” che possono portare anche al collasso di qualche elemento strutturale.

L’azione di martellamento può essere stimata in maniera semplificata  considerando l’interposizione di una molla tra le forze impattanti  che assicura il trasferimento delle forze di contatto (Fc) secondo il legame costitutivo riportato in figura:

La forza di contatto sarà massima per una distanza (gap) nulla tra i fabbricati e sarà nulla per  una distanza (gap)  tra i fabbricati pari alla somma delle oscillazioni massime di ciascuno dei due.

Il valore della forza di contatto può essere quindi determinato considerando che la stessa assuma valori proporzionali alla distanza tra i due fabbricati.

La presenza degli altri corpi viene quindi schematizzata con un vincolo unilatero, in grado di reagire solo su uno dei due versi di ciascun spostamento, di appropriata rigidezza estensionale.

Per definire il vincolo è necessario definire il valore della rigidezza K (costante elastica della molla) pari a quella delle strutture collidenti.

Nel caso di  esecuzione di analisi dinamica sperimentale, i valori della rigidezza K dei vincoli unilateri possono essere determinati con buona approssimazione rendendo congruenti i periodi ottenuti dalla sperimentazioni con i periodi del modello matematico.

Nel presente caso comparando i risultati dell’analisi dinamica sperimentale con quella analitica si sono ottenuti valori K di rigidezza dei vincoli unilaterali trascurabili.

CAPITOLO 4 – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Lo scopo della presente valutazione della sicurezza del fabbricato è di determinare il grado di sicurezza del fabbricato nei confronti dell’azione simica prevista per la tipologia di edificio.

Ai sensi del paragrafo 8.3 del D.M. 14.01.2008 la valutazione della sicurezza viene eseguita  solo con riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV).

CAPITOLO 5 - VITA  NOMINALE – CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU :

VR VN CU

La Vita Nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata.

Applicando la definizione prevista dal D.M. 14.01.2008, è possibile considerare un Vita nominale di 50 anni per gli ospedali, seppure strategici, coerentemente con la durabilità dei materiali utilizzati e facendo coincidere la vita nominale con la vita programmata.

Infatti, la rapida trasformazione dei modelli operativi di assistenza e la durabilità dei materiali utilizzati per la realizzazione di tali opere, determinano che, da un punto di vista funzionale, la vita media di un ospedale non può superare i 50 anni, trascorsi i quali l’edificio necessita di significative trasformazioni funzionali per le quali il valore d’investimento tende a coincidere con il valore di ricostruzione.

Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso.

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso.

Nel presente caso tenendo conto del Decreto del Capo del dipartimento della Protezione Civile n. 3865 del 21.10.2003 e della D.G.R. n. 1520 del 11.11.2003,  si considera la classe d’uso IV:

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla

gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Per la classe IV il coefficiente d’uso Cu =2.

Nel presente caso quindi il periodo di riferimento è: VR VN CU     = 50*2,0 = 100 anni

CAPITOLO 6 – AZIONI SULLA COSTRUZIONE

Le azioni prese in esame per l’analisi e le verifiche della costruzione in progetto sono classificate secondo la variazione della loro intensità nel tempo in:

a) permanenti (G ): azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della costruzione, la cui

variazione di intensità nel tempo è così piccola e lenta da poterle considerare con sufficiente

approssimazione costanti nel tempo:

- peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando pertinente;

forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze

risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo) (G1 );

-    peso proprio di tutti gli elementi non strutturali ( G2 );

b) variabili (Q ): azioni che agiscono sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei

che  possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo:

- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un

tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura;

- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della struttura;

c) eccezionali (A): incendi, esplosioni, urti e impatti

d) sismiche (E): azioni derivanti dal terremoto.

Ai fini della definizione della vulnerabilità non è necessario considerare gli effetti della variabilità spaziale del moto prevista dal paragrafo 3.2.5. del D.M. 14.01.2008.

6.1. -  COMBINAZIONE DELLE AZIONI

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni.

Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

G1G1 + G2G2 + PP + Q1Qk1 + Q202Qk2 + Q303Qk3 + …

Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili:

G1 + G2 + P + Qk1 + 02Qk2 + 03Qk3+ …

Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE)

reversibili:

G1 + G2 +P+ 11Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …

Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine:

G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 +

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione

sismica E:

E + G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 +…

Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto Ad :

G1 G2 P Ad 21 Qk1 22 Qk2 ...

dove:

G1 =  peso proprio degli elementi strutturali;

G2 =  peso proprio degli elementi non strutturali;

P  = precompressione;

Qk1 = azione variabile dominante rappresentata dal valore caratteristico dell'azione variabile;

Qk2, Qk3 = azioni variabili che possono agire contemporaneamente alla  dominante;

ψ0i, ψ1i, ψ2i = rappresentano i coefficienti di combinazione, da determinarsi sulla base di considerazioni   statistiche, per tenere conto della ridotta probabilità di concomitanza delle azioni variabili  con i rispettivi valori caratteristici i cui valori sono forniti dalla seguente tabella:

p = coefficienti parziale precompressione = 1;

G1, G2, G2, Q1 =  rappresentano i coefficienti parziali forniti dalla tabella seguente:

## Si fa riferimento a tre diversi stati limite ultimi (EQU, STR, e GEO) che tengono conto rispettivamente dell’equilibrio come corpo rigido, della resistenza strutturale anche in fondazione e dello stato limite di resistenza del terreno. Per quello che riguarda la combinazione per gli stati limite ultimi STR e GEO, il DM08 propone due approcci (A1, A2),  il primo approccio prevede due diverse combinazioni, la prima delle quali,  condizionante il dimensionamento strutturale,  prevede l’utilizzo dei coefficienti presenti in colonna A1 per tutte le azioni, la seconda combinazione condizionante il dimensionamento geotecnico, prevede l’impiego dei coefficienti presenti in colonna A2. Il secondo approccio prevede un'unica combinazione con l’impiego dei coefficienti presente in colonna A1 per le azioni.

Nel caso della verifica di vulnerabilità di un edificio esistente la combinazione statica di riferimento per la valutazione della vulnerabilità sismica  è quella che prevede i carichi gravitazionali combinati come nel caso sismico.

G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 +…

Se questa combinazione di carico comporta la presenza di elementi non verificati, l’analisi di vulnerabilità sismica può essere bloccata e potrà essere eseguita solo dopo aver eliminato le carenze statiche degli elementi critici attraverso opportuni interventi di adeguamento.

Il paragrafo C.8.3 della Circolare n. 617/2009 impone la necessità e l’improcrastinabilità di interventi di adeguamento nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo.

La combinazione statica generale (il cui soddisfacimento o meno, non comporta il blocco della valutazione della vulnerabilità sismica del fabbricato) è quella indicata per le costruzioni esistenti al paragrafo 8.5.5 del D.M. 14.01.2008 in cui G può essere preso unitario e Q = 1,5:

G1G1 + G2G2 + PP + Q1Qk1 + Q202Qk2 + Q303Qk3 + …

Tale combinazione viene comunque raffrontata  con una combinazione statica in cui sia G  che  Q  sono presi con il valore unitario per valutare più criticamente la gravità del mancato adeguamento statico:

G1 + G2 + P + Qk1 + 02Qk2 + 03Qk3 + …

6.2 - ANALISI DEI CARICHI

6.2.1 ANALISI DEI CARICHI CORPO E1

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DEL PIANO PRIMO E SECONDO REALIZZATO NEL 1906 (TIPOLOGIA 1)

PESO PROPRIO 		     						       	220 daN/mq

Travi in ferro IPE 100 interasse= 80 cm: 10 daN/mq

Pignatte s=12 cm.: 110 daN/mq

Soletta armata: 2500*0,04 = 100 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				274 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,05 = 90 daN/mq

Tramezzi (52+24)*4,09 = 311 daN/m per cui g2  = 160 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria C1										 300 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DELLE CAMERE DEL PIANO PRIMO E SECONDO AMPLIAMENTO ANTE 1940 (TIPOLOGIA 2)

PESO PROPRIO 		     						       	244 daN/mq

Pignatte con travetti gettati in opera i =35-40 cm

9 daN/mq per ogni cm. di altezza: 16*9 = 144 daN/mq

Soletta collaborante: 2500*0,04= 100 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 274 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,05 = 90 daN/mq

Tramezzi (52+24)*4,09 = 311 daN/m per cui g2  = 160 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria C1										 300 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DEL CORRIDOIO DEL PIANO PRIMO E SECONDO AMPLIAMENTO ANTE 1940  (TIPOLOGIA 3)

PESO PROPRIO 		     						       	208 daN/mq

Pignatte con travetti gettati in opera i =35-40 cm

9 daN/mq per ogni cm. di altezza: 12*9 = 108 daN/mq

Soletta collaborante: 2500*0,04= 100 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 274 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,05 = 90 daN/mq

Tramezzi (52+24)*4,09 = 311 daN/m per cui g2  = 160 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria C1										 300 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL TERZO SOLAIO (TIPOLOGIA 4)

PESO PROPRIO 		     						       	243 daN/mq

Pignatte con travetti gettati in opera i =40/42 cm

9 daN/mq per ogni cm. di altezza: 20*9 = 180 daN/mq

Soletta collaborante: 2500*0,025= 63 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 274 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,05 = 90 daN/mq

Tramezzi (52+24)*4,09 = 311 daN/m per cui g2  = 160 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria C1										 300 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DEL PIANO QUARTO SOTTOTETTO (TIPOLOGIA 5)

PESO PROPRIO 		     						       	243 daN/mq

Pignatte con travetti gettati in opera i =40/42 cm

9 daN/mq per ogni cm. di altezza: 20*9 = 180 daN/mq

Soletta collaborante: 2500*0,025= 63 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 114 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,05 = 90 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria H1										  50 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DI COPERTURA IN LEGNO

(TIPOLOGIA 6)

PESO PROPRIO 		     						       	65 daN/mq

Travi in legno: 0,20*0,25*500 =25 daN/mq

Travicelli in legno 0,08*0,04*500/0,4 = 4  daN/mq

Tavelle forate (0,4*0,25*0,03):

(0,03x1200) = 36 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				70 daN/mq

Guaina: 10 daN/mq

Coppi: 60 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria H1										  50 daN/mq

Neve  							                                     	120 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DI COPERTURA IN C.A.

(TIPOLOGIA 7)

PESO PROPRIO 		     						       	244 daN/mq

Pignatte con travetti gettati in opera i =20-25 cm

9 daN/mq per ogni cm. di altezza: 16*9 = 144 daN/mq

Soletta collaborante: 2500*0,04= 100 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 70 daN/mq

Guaina: 10 daN/mq

Coppi/rasatura: 60 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria H1										  50 daN/mq

Neve  							                                     	120 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL  CORNICIONE (TIPOLOGIA 8)

PESO PROPRIO 		     						       	300 daN/mq

Peso cornice in mattoni = 300 daN/mq.

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				  70 daN/mq

Manto impermeabilizzante = 10 daN/mq

Coppi: 60 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria H1										  50 daN/mq

Neve  							                                     	120 daN/mq

CARICO ESPLICITO SU TRAVI DI COPERTURA TETTO A PADIGLIONE

# Per la combinazione sismica il carico esplicito  considerato è:

244+70 (carico permanente) = 314 daN/mq.

# Per la combinazione fondamentale il carico esplicito considerato è:

314  (carico permanente) + 120 (neve) = 494 daN/mq.

6.2.2 ANALISI DEI CARICHI CORPO E2

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DEL PIANO PRIMO (TIPOLOGIA 1)

PESO PROPRIO 		     						       	280 daN/mq

Pignatte con travetti gettati in opera i =40/42 cm

9 daN/mq per ogni cm. di altezza: 20*9 = 180 daN/mq

Soletta collaborante: 2500*0,04= 100 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 274 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,05 = 90 daN/mq

Tramezzi (52+24)*4,09 = 311 daN/m per cui g2  = 160 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria C1										 300 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DEL PIANO SECONDO (TIPOLOGIA 2)

PESO PROPRIO 		     						       	280 daN/mq

Pignatte con travetti gettati in opera i =40/42 cm

9 daN/mq per ogni cm. di altezza: 20*9 = 180 daN/mq

Soletta collaborante: 2500*0,04= 100 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 310 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,07 = 126 daN/mq

Tramezzi (52+24)*4,05 = 307 daN/m per cui g2  = 160 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria C1										 300 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DEL PIANO TERZO (TIPOLOGIA 3)

PESO PROPRIO 		     						       	280 daN/mq

Pignatte con travetti gettati in opera i =40/42 cm

9 daN/mq per ogni cm. di altezza: 20*9 = 180 daN/mq

Soletta collaborante: 2500*0,04= 100 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 306 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,09 = 162 daN/mq

Tramezzi (52+24)*3,65 = 277 daN/m per cui g2  = 120 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria C1										 300 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DEL PIANO QUARTO SOTTOTETTO (TIPOLOGIA 4)

PESO PROPRIO 		     						       	280 daN/mq

Pignatte con travetti gettati in opera i =40/42 cm

9 daN/mq per ogni cm. di altezza: 20*9 = 180 daN/mq

Soletta collaborante: 2500*0,04= 100 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 234 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,05 = 90 daN/mq

Tramezzi (52+24)*2,90 = 220 daN/m per cui g2  = 120 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria H1										  50 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DEL PIANO QUARTO COPERTURA PIANA  (TIPOLOGIA 5)

PESO PROPRIO 		     						       	280 daN/mq

Pignatte con travetti gettati in opera i =40/42 cm

9 daN/mq per ogni cm. di altezza: 20*9 = 180 daN/mq

Soletta collaborante: 2500*0,04= 100 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 234 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e guiana: 1800*0,05 = 90 daN/mq

Macchinari = 120 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria H1										  50 daN/mq

Neve  							                                     	120 daN/mq

Il carico della neve sulla copertura è stato valutato  con la seguente espressione:

qs = μi* qsk*Ce*Ct

dove:

qs è il carico neve sulla copertura;

μi è il coefficiente di forma della copertura che in questo cao è pari a 0,8;

qsk è il valore di riferimento del carico neve al suolo;

Ce è il coefficiente di esposizione assunto in questo caso pari a 1;

Ct è il coefficiente termico assunto in questo caso pari a 1.

L’opera in oggetto è localizzata nella  zona I Mediterranea  (Pesaro-Urbino) a circa 10 m. dal livello del mare, alla quale corrisponde un carico qsk = 1,50 kN/m2.

qs = 1*1*0,8*1,5 = 1,20 kN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DI COPERTURA INCLINATA E TETTO PIANO SENZA MACCHINARI   (TIPOLOGIA 6)

PESO PROPRIO 		     						       	280 daN/mq

Pignatte con travetti gettati in opera i =35 cm

9 daN/mq per ogni cm. di altezza: 12*9 = 108 daN/mq

Soletta collaborante: 2500*0,04= 100 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 94 daN/mq

Intonaco: 1200*0,02 = 24 daN/mq

Guaina: 10 daN/mq

Coppi/rasatura: 60 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria H1										  50 daN/mq

Neve  							                                     	120 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL  CORNICIONE (TIPOLOGIA 7)

PESO PROPRIO 		     						       	300 daN/mq

Soletta s= 12 cm = 300 daN/mq

Peso cornice in mattoni = 300 daN/mq.

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				  10 daN/mq

Manto impermeabilizzante = 10 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria H1										  50 daN/mq

Neve  							                                     	120 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI DEL TAMPONAMENTO ESTERNO (TIPOLOGIA 8)

PESO PROPRIO								       	451 daN/mq

Intonaco interno:1200*0,015 = 18 daN/mq

forato in laterizio s=26 cm: 208 daN/mq

Mattone pieno s=12,5 cm: 225 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SULLA SCALA (TIPOLOGIA 9)

PESO PROPRIO								       	450 daN/mq

Soletta s= 18 cm = 450  daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				250 daN/mq

Alzata e pedata e intonaco  = 250 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria C1										400 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI DEL TAMPONAMENTO ESTERNO PRIMO LIVELLO (TIPOLOGIA 10)

PESO PROPRIO								       	452 daN/mq

Intonaco interno:1200*0,015 = 18 daN/mq

forato in laterizio s=26 cm: 208 daN/mq

forato in laterizio s=26 cm: 208 daN/mq

Intonaco esterno:1200*0,015 = 18 daN/mq

CARICO ESPLICITO SU TRAVI DI COPERTURA

# Per la combinazione sismica il carico esplicito  considerato è:

280+94 (carico permanente) = 374 daN/mq.

# Per la combinazione fondamentale il carico esplicito considerato è:

374  (carico permanente) + 120 (neve) = 494 daN/mq.

CARICO ESPLICITO SU TRAVE 17/16 DOVUTO AL SOLAIO IN LAMIERA GRECATA

# Per la combinazione sismica il carico esplicito  considerato è:

230+20 (carico permanente) = 250 daN/mq.

# Per la combinazione fondamentale il carico esplicito considerato è:

250  (carico permanente) + 120 (neve) = 370 daN/mq.

6.2.3 ANALISI DEI CARICHI CORPO E3

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DEL PIANO PRIMO (TIPOLOGIA 1)

PESO PROPRIO 		     						       	280 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 274 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,05 = 90 daN/mq

Tramezzi (52+24)*4,09 = 311 daN/m per cui g2  = 160 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria C1										 300 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DEL PIANO SECONDO (TIPOLOGIA 2)

PESO PROPRIO 		     						       	280 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				 310 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,07 = 126 daN/mq

Tramezzi (52+24)*4,05 = 307 daN/m per cui g2  = 160 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria C1										 300 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI AGENTI SUL SOLAIO DEL PIANO TERZO (TIPOLOGIA 3)

PESO PROPRIO 		     						       	280 daN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE                            				306 daN/mq

Controsoffitto: 12 daN/mq

Intonaco: 1200*0,01 = 12 daN/mq

Sottofondo e pavimento: 1800*0,09 = 162 daN/mq

Tramezzi (52+24)*3,65 = 277 daN/m per cui g2  = 120 daN/mq

SOVRACCARICO VARIABILE

Categoria C1										 300 daN/mq

ANALISI DEI CARICHI DEL TAMPONAMENTO ESTERNO (TIPOLOGIA 4)

PESO PROPRIO								       	161 daN/mq

Intonaco interno:1200*0,015 = 18 daN/mq

forato in laterizio s=12 cm: 73 daN/mq

forato in laterizio s=8 cm: 52  daN/mq

Intonaco esterno:1200*0,015 = 18 daN/mq

# 6.3 - DETERMINAZIONE DELL’AZIONE AZIONE SIMICA

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione che è descritta dalla probabilità che in un fissato intervallo di tempo si verifichi un evento sismico di entità almeno pari al valore prefissato.

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag  in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale di categoria di sottosuolo A (Vs30>800 m/s), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T) , con riferimento a prefissate probabilità di superamento  PVR come definite  nel periodo di riferimento VR .

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:

ag  =  accelerazione orizzontale massima al sito;

Fo   =  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T*C =  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

In allegato al DM. 14.01.2008,  sono forniti i valori dei tre parametri sopra citati, per tutti i siti considerati in base ad un reticolo di riferimento basato su periodi di ritorno compresi nell’intervallo 30 anni/ 2.475 anni.

La norma individua quattro stati limite nei confronti delle azioni sismiche:

stati limite di esercizio:

- Stato limite di operatività  (SLO);

- Stato limite di Danno (SLD).

stati limite ultimi:

- Stato limite di salvaguardia della vita (SLV);

- Stato limite di prevenzione del collasso (SLC)

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , cui riferirsi per individuare l’azione

sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva Tab. 3.2.I.

L’allegato A al DM 14.01.2008 suggerisce la seguente relazione per calcolare il tempo di ritorno:

Qualora il tempo di ritorno richiesto sia differente da uno dei 9 tempi di ritorno forniti in tabella, sarà possibile ricavare il valore del parametro di interesse mediante interpolazione tra i valori dei parametri corrispondenti ai due tempi di ritorno (dei nove forniti per ognuno dei nodi del reticolo di riferimento) che comprendono il tempo di ritorno necessario, mediante la formula:

in cui:

p =  valore del parametro di interesse corrispondente al periodo di ritorno TR desiderato;

TR = periodo di ritorno desiderato, corrispondente alla vita di riferimento (VR) ed alla probabilità di superamento nella vita di riferimento (PVR) per lo stato limite considerato;

TR1, TR2  =  periodi di ritorno più prossimi a TR per i quali si dispone dei valori p1 e p2 del generico parametro p.

I valori dei parametri ag, Fo e T*c determinati sono relativi a situazioni geologiche corrispondenti ad un sito con assenza di effetti locali dei terreni, ovvero con presenza di substrato sismico (Vs30>800m/s) affiorante o subaffiorante ed in condizioni morfologiche pianeggianti.

Qualora il sito di progetto non presenti le suddette condizioni sarà necessario,  compiere specifiche analisi di valutazione della risposta sismica locale, o in alternativa, verificare:

a) la categoria di suolo di fondazione mediante la stima del parametro Vs30 (tabella 3.2.II nel Cap 3.2 de D.M. 14.01.2008 ) e di conseguenza valutare l’incremento sull’azione sismica (tabella 3.2.V nel Cap 3.2 del D.M. 14.01.2008). La caratterizzazione geotecnica dei terreni si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m. di profondità. Nei casi in cui tale determinazione non sia possibile, la classificazione può essere effettuata in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica Nspt30 nei terreni a prevalente grana grossa ed in alternativa della resistenza non drenata Cu30 nei terreni a prevalente grana fine.

b) il coefficiente di amplificazione topografica in funzione della categoria topografica  (tabelle 3.2.IV e tabelle 3.2. VI nel Cap 3.2 della Norma).

Nel presente caso si ha:

Categoria di sottosuolo: C

Categoria topografica: T1

Pertanto, valutati i parametri spettrali ag, F0 e T*c per il sito di progetto (approccio “sito-dipendente”)  eventualmente corretti per il calcolo del periodo di ritorno necessario, incrementati eventualmente per l’amplificazione stratigrafica e topografica e sulla base della classe d’uso della costruzione, sarà possibile definire gli spettri orizzontali e verticali, necessari per la stima dell’azione sismica di progetto.

Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico sul piano di fondazione è definito dallo spettro di risposta elastico.  Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore della accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale. Il moto può decomporsi in tre componenti ortogonali di cui una verticale. In via semplificata gli spettri delle due componenti orizzontali possono considerarsi eguali ed indipendenti. La componente verticale viene considerata solo nei casi previsti dal paragrafo 7.2.1 delle NTC 2008. Sia la forma spettrale che il valore di ag variano al variare della probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR.

Gli spettri così definiti possono essere utilizzati per strutture con periodo fondamentale minore o uguale a 4,0 s. Per strutture con periodi fondamentali superiori lo spettro deve essere definito da apposite analisi ovvero l’azione sismica deve essere descritta mediante accelerogrammi. Analogamente si opera in presenza di sottosuoli di categoria S1 o S2.

Quale che sia la probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR considerata, lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti:

nelle quali T ed Se sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale orizzontale.  Inoltre:

S = è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la relazione seguente: S SS ST , essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi Tab. 3.2.V) e ST il coefficiente di amplificazione topografica (vedi Tab. 3.2.VI);

 fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali diversi dal 5%, mediante la relazione

dove (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia strutturale e terreno di fondazione (la formula sopra riportata va applicata per smorzamenti convenzionali diversi dal 5% poiche’ per = 5% (smorzamento convenzionale) il parametro  vale  1)

Fo =  fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2;

TC = periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da TC CC T*C ,

dove  CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi Tab. 3.2.V);

TB =  periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante, TB TC /3 ,

TD = periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in

secondi mediante la relazione:

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale è definito dalle espressioni seguenti:

nelle quali T e Sve sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale verticale e Fv è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento rigido orizzontale, mediante la relazione:

I valori di ag, Fo, S, η sono stati in precedenza definiti per le componenti orizzontali; i valori di SS, TB, TC e TD, salvo più accurate determinazioni, sono quelli riportati nella Tab. 3.2.VII.

Per tener conto delle condizioni topografiche, in assenza di specifiche analisi si utilizzano i valori

del coefficiente topografico ST riportati in Tab. 3.2.VI.

Le capacità dissipative delle strutture possono essere messe in conto attraverso un fattore riduttivo delle forze elastiche, denominato fattore di struttura q che tiene conto della capacità dissipativa anelastica della struttura.

L'azione sismica di progetto  Sd(T) è in tal caso data dallo spettro di risposta elastico, con le ordinate ridotte utilizzando il fattore q.

I valori numerici del fattore q vanno definiti in funzione dei materiali, delle tipologie strutturali, del loro grado di iperstaticità, della duttilità attesa e della interazione terreno-struttura.

Non è stata considerata  la componente dell’azione sismica verticale in quanto non sono presenti nel  progetto gli elementi indicati nel paragrafo 7.2.1 delle NTC 2008.

Secondo quanto proposto all’ allegato B del DM 14.01.2008 considerate le coordinate geografiche del sito (longitudine est 12,90838 – latitudine nord 43,90871) nel sistema WGS84 (convertite in automatico dal programma di calcolo in coordinate nel sistema di riferimento ED50 previsto dalla NTC 2008) si ottengono i seguenti parametri sismici e il seguente grafico dello spettro di risposta elastico (diagramma che riporta in funzione del periodo proprio della costruzione l’accelerazione assoluta massima su una struttura elastica lineare ad un grado di libertà soggetta al sisma) della componente orizzontale relativo allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV):

Pvr =0,1

Tr =949 anni

ag/g = 0,234

F0   = 2,507912

T*C  = 0,3095096 s

Fv = 1,639337

TB= 0,1595217 s

Tc= 0,4785651 s

TD= 2,537788 s

SS = 1,347217

# 6.4 - DETERMINAZIONE DELL’AZIONE  DEL VENTO

Tale azione non è prevista in combinazione con l’azione sismica, pertanto non viene esplicitata perché  non ritenuta necessaria ai fini delle combinazioni statiche di riferimento.

Si precisa che tali azioni hanno valenza significativa in caso di strutture di elevata snellezza e con determinate caratteristiche tipologiche come per esempio le strutture in acciaio.

# 6.5 - DETERMINAZIONE DELL’AZIONE DELLA NEVE

Tale azione non è prevista in combinazione con l’azione sismica, per cui viene esplicitata ai fini delle combinazioni statiche di riferimento.

I carichi relativi all’azione della neve sono stati riportati nelle analisi di carico precedenti.

# 6.6 - DETERMINAZIONE DELL’AZIONE DELLA TEMPERATURA

Tale azione non è prevista in combinazione con l’azione sismica, pertanto non viene esplicitata perché non ritenuta necessaria ai fini delle combinazioni statiche di riferimento.

Si precisa che tali azioni hanno valenza significativa in caso di strutture con determinate caratteristiche tipologiche come per esempio le strutture in acciaio.

6.7  - DETERMINAZIONE DELLE AZIONI ECCEZIONALI

Tale azione non è prevista in combinazione con l’azione sismica.  Non sono comunque presenti

CAPITOLO 7  - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLA

VULNERABILITA’ PER AZIONI SISMICHE

In questa sezione si riportano le informazioni preliminari per l’esecuzione del calcolo sismico, tali da poter fornire una descrizione delle ipotesi basilari di verifica.

7.1 -  ANALISI DI REGOLARITA’

Una costruzione è regolare in pianta e in altezza quando il suo comportamento è governato principalmente da modi di vibrare sostanzialmente traslazionali lungo due direzioni ortogonali e quando tali modi siano caratterizzati da spostamenti crescenti in maniera approssimativamente lineare con l’altezza.

Il paragrafo 7.2.2 del D.M. 14.01.2008 fornisce i criteri di regolarità in pianta ed in altezza. Tali criteri sono da intendersi come condizioni necessarie ma non sufficienti ai fini di controllare la regolarità.

Una edificio è regolare in pianta se tutte le seguenti condizioni sono rispettate:

a) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni

ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze;

b) il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4;

c) nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della dimensione totale della

costruzione nella corrispondente direzione;

d) gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti.

Nel presente caso, il Corpo E1 non risulta regolare in pianta in quanto non risultano rispettate le condizioni c) e d), il corpo E2 non risulta regolare in pianta in quanto non risulta rispettata la condizione c), mentre il corpo E3 risulta regolare in pianta.

Sempre riferendosi agli edifici, una costruzione è regolare in altezza se tutte le seguenti condizioni

sono rispettate:

e) tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l’altezza della costruzione;

f) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla

base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base;

g) nelle strutture intelaiate progettate in CD “B” il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo non è significativamente diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra la resistenza effettiva e quella richiesta, calcolata ad un generico orizzontamento, non deve differire più del 20% dall’analogo rapporto determinato per “l’orizzontamento adiacente”); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti;

h) eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo graduale

da un orizzontamento al successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente all’ orizzontamento immediatamente sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento.

I corpi E1, E2, E3 risultano regolari in altezza in quanto sono rispettate tutte le condizioni sopra riportate. Si precisa che la regolarità in altezza dovrà essere confermata dal calcolo in particolare verificando a posteriori la condizione g).

7.2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

Le pareti murarie del corpo E1 sono state classificate come sismoresistenti. In base al paragrafo 7.8.1.7 per le strutture in muratura ordinaria non si applica il principio della gerarchia delle resistenze. Gli elementi in c.a. o acciaio hanno esclusivamente la funzione di sostegno per i carichi verticali.

Per quanto riguarda il corpo E2 ed il Corpo E3, gli elementi strutturali sono classificati in base ai probabili meccanismi di rottura a cui potrebbero andare incontro in caso di sisma.

Nelle costruzioni esistenti in c.a. soggette ad azioni sismiche viene attivata la capacità di elementi e meccanismi resistenti che possono essere:

- “duttili”   :travi, pilastri e pareti inflesse con e senza sforzo normale;

- “ fragili”  : meccanismi di taglio in travi, pilastri, pareti e nodi;

I meccanismi duttili possono essere attivati in maniera diffusa su tutta la costruzione, oppure in maniera non uniforme, ad esempio localizzandosi in alcune parti critiche o su un unico piano.

La plasticizzazione di un elemento o l’attivazione di un meccanismo duttile in genere non comporta il collasso della struttura.

I meccanismi fragili possono localizzarsi in qualsiasi punto della struttura e possono determinare il collasso dell’intera struttura.

Nella valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio esistente in c.a. è fondamentale individuare e separare i due tipi di elementi/meccanismi poiché è diversa la valutazione degli effetti, delle capacità sismiche e delle relative verifiche per le due tipologie.

L’analisi sismica globale deve utilizzare, per quanto possibile, metodi di analisi che consentano di valutare in maniera appropriata sia la resistenza che la duttilità disponibile della struttura.

L’impiego di metodi di calcolo lineari richiede da parte del progettista un’opportuna definizione del fattore di struttura q, il cui valore è scelto nel campo tra 1,5 e 3,0 sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali sotto le azioni statiche.

Nel caso di uso del fattore di struttura, tutti gli elementi strutturali duttili devono soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dall’azione sismica ridotta sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza.

Tutti gli elementi strutturali fragili devono invece soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dall’azione sismica ridotta per q=1,5 sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza.

Con l’impiego di una analisi statica non lineare i meccanismi “duttili” si verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente capacità in termini di deformazione mentre i meccanismi “fragili” si verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente capacità in termini di resistenza.

Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi duttili  si impiegano le proprietà dei materiali esistenti direttamente ottenuti da prove in sito e da eventuali informazioni aggiuntive,  divise per i fattori di confidenza in relazione al livello di conoscenza raggiunto.

Per il calcolo della capacità di resistenza degli elementi fragili primari, le resistenze dei materiali si dividono per i corrispondenti coefficienti parziali e per i fattori di confidenza in relazione al livello di conoscenza raggiunto.

7.3 - VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ STATICA FINALIZZATA ALL’ANALISI SIMICA

Prima di eseguire l’analisi sismica di un  fabbricato è necessario valutare la situazione statica di partenza intendendo con questo la valutazione dello stato di sollecitazione  degli elementi soggetti alla combinazione dei carichi gravitazionali in condizioni sismiche.

Nel caso della verifica di vulnerabilità di un edificio esistente la combinazione statica di riferimento è quella che prevede i carichi gravitazionali combinati come nel caso sismico:

G1 + G2 + P + 21Qk1 + 22Qk2 +…

L’obiettivo è quello di controllare che tutti gli elementi strutturali verifichino in termini di resistenza nella situazione di carico preliminare all’ingresso delle forze sismiche laterali.

Si esegue inoltre una verifica per la combinazione statica generale, in cui in base al paragrafo 8.5.5 del D.M. 14.01.2008 G può essere preso unitario e Q = 1,5:

G1G1 + G2G2 + PP + Q1Qk1 + Q202Qk2 + Q303Qk3 + …

Tale combinazione viene comunque raffrontata, in caso che la combinazione generale non venisse verificata, con una combinazione statica in cui sia G  che  Q  sono presi con il valore unitario per valutare più criticamente la gravità del mancato adeguamento sismico.

Per la valutazione della vulnerabilità statica e per le verifiche sismiche successive è stato utilizzato il modello di calcolo tridimensionale riportato nel capitolo 9 della presente relazione.

I risultati  della valutazione di vulnerabilità statica del fabbricato sono stati riportati nella relazione di calcolo allegata.

Dai risultati si evidenzia che il corpo E1, il corpo E2, il corpo E3 risultano verificati sia con la combinazione statica di riferimento sia con la combinazione statica generale pertanto non viene eseguita la verifica con la combinazione statica in cui sia G  che  Q   presi con il valore unitario.

7.4 - VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ STATICA DEI SOLAI

Dai rilievi visivi si è constatata l’idoneità statica dei solai in quanto non sono evidenti segni di degrado o quadri fessurativi che possano giustificare indagini specifiche sulla loro stabilità.

In copertura è stata rilevata la presenza di una trave in legno deteriorata che comunque è stata efficacemente puntellata.

7.5 - IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI

Visti i risultati della valutazione della vulnerabilità statica non si prevedono interventi urgenti.

Si ritiene necessario programmare la sostituzione della trave in legno di copertura attualmente puntellata.

CAPITOLO 8 – ASPETTI ULTERIORI PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEL FABBRICATO

8.1 – PRESENZA DI ELEMENTI STRUTTURALI SECONDARI

Non sono stati considerati elementi strutturali secondari definiti dal paragrafo 7.2.3 del D.M. 14.01.2008.

Il tipo di elemento indicato nei dati del programma di calcolo come “secondario”  non deve confondersi con l’analogo di cui al paragrafo  7.2.3 del D.M. 14.01.2008, ma significa solo che quell’elemento verrà considerato sismo-resistente senza che per esso vengano controllati i parametri legati al rispetto della gerarchia delle resistenze.

8.2 – PRESENZA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI SENZA FUNZIONE STRUTTURALE SISMICAMENTE RILEVANTI

Ai sensi del paragrafo 8.3 del D.M. 14.01.2008 la valutazione della sicurezza è stata  eseguita con riferimento al solo SLU nella condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) pertanto non vengono presi in considerazione gli elementi costruttivi senza funzione strutturale sismicamente rilevanti.

8.3 - MODELLAZIONE DI TAMPONATURE IN GRADO DI IFLUENZARE LA RISPOSTA SISMICA DI UN EDIFICIO IN C.A.

Negli edifici con  struttura portante costituita da una intelaiatura in calcestruzzo armato, i pannelli di tamponamento, sia che siano costituiti da muratura leggera di malta e laterizio, sia che essi siano realizzati in laterizio pieno o pietra sono in grado di condizionare la risposta sismica globale.

Il ruolo delle tamponature può diventare estremamente importante nelle strutture non progettate per resistere al sisma dove il loro contributo è risultato spesso essenziale per scongiurare il crollo.

E’ pur vero che a causa della loro intrinseca rigidezza le tamponature possono originare configurazioni irregolari pregiudicando la corretta conformazione strutturale.

La normativa attualmente vigente identifica le tamponature come elementi non strutturali.

Per le strutture esistenti le norme non riportano indicazioni particolari, lasciando intendere che il problema vada affrontato come per le strutture nuove in un modello di analisi numerica che non prevede l’inserimento dei pannelli di tamponamento.

E’ tuttavia ormai opinione diffusa che tale approccio sicuramente plausibile per le strutture nuove non lo è per le strutture esistenti dove spesso si trovano inserite nel telaio murature di rigidezza non trascurabile e la cui influenza sulla risposta sismica non può essere valutata con sufficiente affidabilità se non inserendole direttamente nel modello di calcolo.

Di solito nello studio dei fabbricati esistenti si considerano tamponature non sismicamente trascurabili quelle con spessore superiore a 10 cm. e con percentuale di foratura inferiore al 45% e pertanto vengono inserite nei modelli di calcolo come puntoni equivalenti posti in diagonale.

Nel presente caso l’influenza della tamponatura viene determinata indirettamente calibrando il modello di calcolo con i risultati dell’analisi dinamica sperimentale.

CAPITOLO 9 – MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA

I risultati di una verifica di vulnerabilità sismica dipendono dal comportamento dinamico della costruzione.

La conoscenza di tale comportamento è perseguibile mediante due diversi approcci: analitico e sperimentale.

L’approccio analitico, partendo dalla conoscenza della geometria della struttura, delle condizioni al contorno, delle caratteristiche dei materiali, dalla distribuzione delle masse, rigidezza e smorzamento (mediante rappresentazione matriciale) fornisce, risolvendo un problema agli autovalori, i parametri modali del sistema (frequenze naturali, fattori di smorzamento e forme modali).

Le tecniche di analisi modale trovano oggi sempre maggiore applicazione attraverso software dedicati agli elementi finiti, che consentono la realizzazione di modelli virtuali anche molto complessi per analizzare le proprietà statiche e dinamiche delle strutture.

Accade spesso però che le proprietà dinamiche calcolate con gli elementi finiti differiscano dalle proprietà reali della struttura.

Tale differenza è da imputarsi alle seguenti cause principali:

- Le masse e le rigidezze sono facilmente valutabili in base alla geometria e alle proprietà dei materiali mentre lo smorzamento della struttura  è estremamente  variabile all’interno della stessa e difficilmente riproponibile virtualmente nel  modello;

- Nella realizzazione dei modelli si fanno delle approssimazioni relative alle interazione tra la struttura e gli elementi non strutturali (tamponamenti, tramezzi, massetti ecc.);

- La discretizzazione della realtà alla base della teoria agli elementi finiti comporta un’approssimazione dei campi di spostamento a funzioni forma predefinite all’interno di ciascun elemento.

Per colmare la differenza tra struttura reale e modello è necessario ricorrere a tecniche sperimentali al fine di confrontare i risultati del modello virtuale con i dati acquisiti sperimentalmente mediante tecniche di monitoraggio dinamico. Tale passaggio fondamentale permette di perfezionare il modello virtuale in modo da renderlo più aderente alla realtà.

L’approccio sperimentale, partendo dalla misura dell’input dinamico sulla struttura e della acquisizione della risposta strutturale in termini cinematici, valuta le funzioni di risposta in frequenza e stima a partire da esse, i parametri dinamici della struttura.

Il principale motivo di interesse nei riguardi dell’analisi modale sperimentale è legato alla considerazione che il comportamento dinamico di una struttura è una sorta di “impronta digitale” in quanto esso dipende solo dalle sue caratteristiche intrinseche (masse, rigidezze ecc…) e non dal tipo e dalla entità del carico applicato: quindi, se non insorgono danni strutturali (modifiche interne al manufatto) il comportamento della struttura rimane inalterato. In caso contrario si avranno delle variazioni di frequenze e dei modi di vibrare.

La stima sperimentale delle frequenze e delle forme modali consente di correggere i modelli FEM agendo sui parametri di input che hanno una posizione di incertezza quali i moduli elastici dei materiali e le rigidezze dei vincoli unilateri.

Il modello FEM è ritenuto accettabile quando la stima delle frequenze proprie ricade entro il limite del 20%  dei valori stimati sperimentalmente.

Nel presente caso la caratterizzazione dinamica sperimentale è stata eseguita dalla Ditta Control S.R.L. con sede in Cesena (FO), laboratorio Ufficiale  autorizzato con D.M. n. 1681 del 25.02.2013 dal Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti.

L’analisi strutturale e le relative verifiche sono state condotte con l’ausilio del programma di calcolo strutturale CDSWIN2015 della S.T.S. s.r.l. di Catania (licenza d’uso n. 32632) che permette di effettuare, con schematizzazione totalmente tridimensionale, l'analisi di una qualsiasi struttura.

# I solai sono stati considerati infinitamente rigidi, ad eccezione del solaio di copertura (quinto livello).

# Gli elementi in c.a. sono stati armati dall’utente con un quantitativo di barre ricavate dalle indagini in situ.

# Le armature introdotte nelle travi e nei pilastri sono state considerate ancorate efficacemente e con staffe confinanti cioè adeguatamente chiuse su se stesse con l’uncino di ripiegatura del tondino di lunghezza appropriata a formare un angolo di 135 o 180 gradi con il tratto di staffa di cui è il prolungamento.

# Le armature delle travi sono state implementate nel programma tenendo conto del contributo dei piegati che comunque sono presenti all’interno delle travi.

# Non avendo informazioni circa l’esatta collocazione dei piegati si è deciso di ricorrere al semplice raddoppio del passo di armatura in corrispondenza delle estremità, facendo affidamento alle indicazioni della normativa vigente all’epoca della costruzione che prescriveva di attribuire metà del taglio di calcolo alle staffe e metà ai piegati.

Sono state eseguite i seguenti tipi di analisi:

- analisi elastica lineare per il calcolo delle sollecitazioni derivanti da carichi statici;

- verifiche sezionali agli s.l.u. per le sezioni in c.a. utilizzando il legame parabola rettangolo per il calcestruzzo ed il legame elastico perfettamente plastico per l’acciaio;

- analisi dinamica modale  per la determinazione della percentuale di massa per ogni singolo modo e dei periodi di ogni singolo modo;

- analisi statica non lineare (push Over) per la verifica di vulnerabilità sismica.

Per  ciascuna direzione di ingresso del sisma si sono valutate le forze applicate spazialmente agli impalcati di ogni piano (forza in X, forza in Y e momento).

Per la verifica sismica si è utilizzata  l’ analisi non lineare statica (7.3.4.1, DM 14/01/08 PushOver).

Per la modellazione del corpo E1 in muratura si è utilizzato il metodo SAM (Semplified Analysis Method) che prevede la struttura costituita da elementi semplici di tipo ad asta (beam anelastici) monodimensionali assemblati per formare un telaio equivalente costituito da elementi ad asse verticale (maschio murario) ed elementi ad asse orizzontale (fascia muraria o trave di accoppiamento).

La schematizzazione ad aste equivalenti è completata con l’introduzione di connettori infinitamente rigidi (rigid offsets) alle estremità di elementi maschio e fascia di piano.

Ogni elemento del telaio equivalente, ad eccezione dei connettori rigidi è caratterizzato da un comportamento anelastico di tipo elasto-plastico-fragile.

Le aste sottoposte ad una analisi di tipo non lineare saranno interessate pertanto dal fenomeno della realizzazione delle cerniere plastiche e del conseguente possibile collasso.

L’analisi push over non prevede la plasticizzazione degli elementi bidimensionali ma solo di quelli monodimensionali cioè prevede che il comportamento delle pareti armate presenti nella struttura sia, per tutta la procedura di incremento del tagliante orizzontale, indefinitamente elastico.

Questa ipotesi in alcuni casi può non essere corrispondente alla realtà cioè può capitare che in occasione di eventi sismici rilevanti possono andare in crisi proprio le pareti in c.a.

Per ovviare a tale situazione la parete si può schematizzare in un sistema equivalente di aste travi e pilastri fra di loro collegate da connettori (link) rigidi cioè elementi ad asta virtuali aventi rigidezza infinita.

La struttura è stata modellata con il metodo degli elementi finiti utilizzando vari elementi di libreria specializzati per schematizzare i vari elementi strutturali.

Il software utilizzato è  dotato di propri filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la fase di definizione del modello sia durante la fase di calcolo vero e proprio.

Rappresentazioni grafiche di post-processo consentono inoltre di evidenziare eventuali anomalie sfuggite all' autodiagnostica automatica.

Le planimetrie con l’indicazione dei fili fissi vengono allegate alla presente relazione.

Dal punto di vista grafico i modelli tridimensionali di calcolo sono rappresentati dalle seguenti figure:

CORPO E1

CORPO E 2

CORPO E 3

CAPITOLO 10- INPUT DI CALCOLO

I risultati dell’indagine sperimentale dinamica riportati nel rapporto di prova del Laboratorio Tecnico Control SRL sono stati rispettivamente per il corpo E1 in muratura e per il corpo E2 in c.a. i seguenti:

Nella relazione sulle prove dinamiche viene riportato:

“I primi modi risentono delle vibrazioni ambientali e del movimento di persone e macchinari; questo fa sì che le vibrazioni nei primi intervalli si sovrappongono rendendo difficile l’interpretazione”;

“Da una attenta analisi dei dati registrati si può osservare come alcuni macchinari presenti al piano di copertura generino delle basse vibrazioni, che eccitano la struttura con valori molto prossimi alle frequenze proprie, rendendo poco agevole l’analisi modale.”;

“Tutti i risultati risentono delle particolari condizioni al contorno (particolare struttura con giunti molto vicini, presenza di sorgenti vibrazionali) ma tutto sommato rappresentano con buona approssimazione i primi modi di vibrare della struttura”.

La frequenza del I modo del corpo E1 in muratura non risulta coerente con la tipologia strutturale, se confrontata con la frequenza del I modo del corpo E2 in c.a.

Si ritiene, vista anche la disposizione degli accelerometri, che il valore del primo modo del corpo E1, oltre che alla difficoltà di interpretazione per la presenza di vibrazioni di macchinari, è stato influenzato dal modo di vibrare del corpo E2 che tende a trascinare la parte attigua in muratura al fabbricato in c.a. principalmente nella zona rigida delle scale.

Il paragrafo 7.3.3.2 del D.M. 14.01.2008 fornisce la seguente formula per la determinazione del periodo del modo di vibrare principale:

dove: H è l’altezza della costruzione, in metri, dal piano di fondazione e Cl vale 0,085 per costruzioni con struttura a telaio in acciaio, 0,075 per costruzioni con struttura a telaio in calcestruzzo armato e 0,050 per costruzioni con qualsiasi altro tipo di struttura.

Da tale relazione risulta evidente che a parità di altezza il periodo di una struttura in c.a. è 1,5 volte superiore al periodo di una struttura in muratura. Tale rapporto si incrementa per le strutture in c.a. non antisismiche prive di telai incrociati, in quanto la precedente formula è stata tarata per le strutture nuove antisismiche.

Per tale motivo non viene considerato il modo di vibrare I del corpo E1 in muratura.

Per il corpo E3 non si dispongono i dati dell’analisi dinamica sperimentale.

I dati di calcolo sono stati allegati alle varie relazioni di calcolo. I dati di natura geometrica e strutturale  sono stati riportati nelle tavole allegate di rilievo architettonico e strutturale.

CAPITOLO 11 – METODI DI ANALISI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Il metodo di analisi utilizzato per la verifica di vulnerabilità sismica del fabbricato è l’analisi statica non lineare (pushover) in quanto si ritiene raggiunto un livello di conoscenza LC2.

Questo tipo di analisi è in pratica la via obbligata nel caso di verifiche di edifici esistenti progettati solo per i carichi verticali, in questo caso una verifica elastica risulta troppo penalizzante e di scarso interesse tecnico, solo un’analisi non lineare è in grado di valutare in maniera realistica il grado di sicurezza della struttura nei confronti del sisma.

In base al Paragrafo 7.3.4.1 delle N.T.C. 2008 l’analisi non lineare statica può essere utilizzata solo se ricorrono le condizioni di applicabilità per le distribuzioni principali (GRUPPO1):

Gruppo 1 - Distribuzioni principali:

- distribuzione proporzionale alle forze statiche di cui al § 7.3.3.2, applicabile solo se il modo di

vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al

75% ed a condizione di utilizzare come seconda distribuzione la 2 a);

- distribuzione corrispondente ad una distribuzione di accelerazioni proporzionale alla forma del

modo di vibrare, applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata

ha una partecipazione di massa non inferiore al 75%;

- distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano calcolati in un’analisi dinamica

lineare, applicabile solo se il periodo fondamentale della struttura è superiore a TC.

Per quanto riguarda le strutture in muratura l’analisi statica non lineare è applicabile anche nei casi in cui la massa partecipante del modo principale di vibrare cioè quella che eccita la quantità maggiore di massa globale della struttura sia superiore al 60% della massa totale.

In particolare, come specificato al punto C8.7.1.4 “Metodi di analisi globale e criteri di verifica” della Circolare n. 617/2009, per le costruzioni esistenti in muratura l’analisi statica non lineare può essere sempre applicata utilizzando  un sistema di forze proporzionale alla distribuzione impiegata per l’analisi sismica statica e precisamente la prima distribuzione del gruppo I e la prima del gruppo 2 indipendentemente dalla percentuale di massa partecipante sul primo modo (modo di vibrare fondamentale).

Dai risultati ottenuti dall’analisi dinamica analitica del corpo E1 in muratura si è potuto accertare che i modi di vibrare fondamentali cioè quelli che eccitano la quantità maggiore di massa strutturale risultano essere il n.1 e n. 2 e che ciascuno di essi è in grado di coinvolgere una massa superiore al 75% di quella globale.

Poiché il tipo di distribuzione del sistema di forze (Gruppo I) è  proporzionale alla forma modale principale della struttura (massa eccitata > 75% massa totale) nel confronto tra l’analisi dinamica sperimentale con quella analitica si considerano solo i periodi dei modi di vibrare fondamentali anche se si riportano i modi di vibrare superiori.

In base a tali valori sono stati ricavati per il corpo E1 in muratura i seguenti periodi dei modi di vibrare fondamentali e confrontati con quelli ricavati sperimentalmente:

| MODO DI VIBRARE | PERIODO SPERIMENTALE | PERIODO ANALITICO | DIFFERENZA PERCENTUALE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 0,78 s | 0,65 s | 17% |
| II | 0,62 s | 0,57 s | 8% |
| III | 0,41 s | 0,44 s | 7% |
| IV | 0,22 s | 0,184 s | 16% |
| V | 0,18 s | 0,178 s | 6% |
| VI | 0,16 s | 0,15 s | 6% |

L’approccio analitico è ritenuto accettabile in quanto i periodi di ciascun modo di vibrare del modello analitico ricadono entro il limite del 20%.

Dai risultati ottenuti dall’analisi dinamica analitica del corpo E2 in c.a. si è potuto accertare che i modi di vibrare fondamentali cioè quelli che eccitano la quantità maggiore di massa strutturale risultano essere il n.1 e n. 3 e che ciascuno di essi è in grado di coinvolgere una massa superiore al 75% di quella globale.

Poiché il tipo di distribuzione del sistema di forze (Gruppo I) è  proporzionale alla forma modale principale della struttura (massa eccitata > 75% massa totale) nel confronto tra l’analisi dinamica sperimentale con quella analitica si considerano solo i periodi dei modi di vibrare fondamentali anche se si riportano i modi di vibrare superiori.

Con il valore del modulo elastico normale determinato in funzione della resistenza media ottenuta dalle prove in situ  (Ecm=22.000* (fcm /10) (0,3)  = 25.269 (N/mmq) i periodi dei modi di vibrazione ricavati analiticamente risultano più bassi di quelli ricavati sperimentalmente, quindi il modello strutturale risulta più rigido di quanto risulti il fabbricato in realtà.

Pertanto per diminuire la rigidezza del fabbricato e rendere compatibili l’analisi dinamica analitica con quella sperimentale nel modello di calcolo si è considerato un valore del modulo elastico del calcestruzzo Ecm = 21.000 N/mmq.

Tale valore è ricompreso nell’intervallo determinato tra il massimo e minimo delle resistenze ottenute dallo schiacciamento delle carote:

Ecm = 29.751 N/mmq (carota di resistenza Fc = 27,35 N/mmq).

Ecm = 20.736 N/mmq (carota di resistenza Fc = 8,21 N/mmq).

In base a tali valori sono stati ricavati per il corpo E2 in c.a. i seguenti periodi dei modi di vibrare fondamentali e confrontati con quelli ricavati sperimentalmente:

| MODO DI VIBRARE | PERIODO SPERIMENTALE | PERIODO ANALITICO | DIFFERENZA PERCENTUALE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1,78 s | 1,47 s | 17% |
| II | 1,17 s | 0,95 s | 18% |
| III | 0,77 s | 0,87 s | 13% |
| IV | 0,43 s | 0,41 s | 4% |
| V | 0,29 s | 0,30 s | 6% |

Per il corpo E3 non si dispongono dei periodi ricavati sperimentalmente, pertanto lo stesso è stato calcolato considerando i periodi determinati analiticamente. In favore di sicurezza i parametri di resistenza del corpo E3 sono stati assunti uguali a quelli del corpo E2.

L’analisi statica non lineare consiste nell’applicare all’edificio i carichi gravitazionali ed un sistema di forze orizzontali che, mantenendo invariati i rapporti relativi tra le forze stesse, vengono tutte scalate in modo da far crescere monotonamente lo spostamento orizzontale di un punto di controllo  fino al raggiungimento delle condizioni ultime.

Il risultato dell’analisi consiste in un diagramma (curva di capacità) riportante in ascissa lo spostamento orizzontale del punto di controllo (coincidente con il baricentro dell’ultimo piano rigido, escluso i torrini), in ordinata il taglio alla base ovvero la risultante delle forze orizzontali applicate.

L’analisi pushover porta sempre l’edificio al collasso. Il sistema di forze applicate viene quindi fatto crescere fino al raggiungimento della crisi strutturale.

Alla struttura vengono applicati due sistemi di forze, il primo proporzionale al prodotto delle masse per la deformata  corrispondente alla forma modale più significativa per la direzione considerata di ingresso del sisma (distribuzione triangolare), il secondo proporzionale alla sola massa (distribuzione rettangolare).

Per studiare il comportamento di un fabbricato bisogna quindi applicare 16 sistemi di forze differenti. Ogni sistema di forze deve essere applicato nelle due direzioni principali in pianta (X,Y) e nei due versi (+ e -). Nella valutazione  dell’azione sismica la norma prevede sempre di considerare l’eccentricità accidentale fra il baricentro delle masse e quello delle rigidezze (correzione torsionale) che si traduce nel raddoppio delle condizioni di carico sismico.

Si utilizzerà un modello a PLASTICITA’ CONCENTRATA particolarmente adatto per modellare il comportamento di strutture esistenti. In questo modello tutti gli elementi che costituiscono la struttura rimangono in campo elastico, e laddove si prevede la formazione di una cerniera plastica, vengono introdotti elementi cerniera con comportamento anelastico. La non linearità della struttura rimane quindi concentrata in pochi elementi, appunto le cerniere plastiche, il cui legame costitutivo dipende dalla loro posizione all’interno della struttura e dal comportamento del singolo elemento strutturale, oltre che da quello globale del fabbricato.

Questa schematizzazione permette di descrivere fenomeni differenti, quali il comportamento flessionale, la deformabilità a taglio, lo scorrimento dell'armatura e la flessibilità del nodo trave-colonna.

Poiché la risposta della struttura è dominata da un unico modo di vibrare si trasforma il modello strutturale complesso (MDOF) in un sistema elementare equivalente ad un solo grado di libertà (SDOF).

Dalle curve di capacità del sistema complesso si determina quella dell’oscillatore elementare equivalente che rappresenta lo spettro A.D.S.R. (Attack Decay Sustain Relese) che viene approssimata con una bilatera.

La verifica si ottiene confrontando la capacità di spostamento (umax) con lo spostamento richiesto (dmax) della struttura.

Per la strutture in c.a. (corpo E2, corpo E3) le sollecitazioni indotte dall’azione sismica sugli elementi/meccanismi sia duttili che fragili, da utilizzare ai fini delle verifiche, sono quelle derivanti dall’analisi strutturale in cui si sono usati i valori medi delle proprietà dei materiali.

La verifica degli elementi “duttili” viene eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche in termini di deformazioni con i rispettivi limiti di deformazione.

La verifica degli elementi “fragili” viene eseguita confrontando gli effetti indotti dalle azioni sismiche in termini di forze con le rispettive resistenze.

Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi duttili  si impiegano le proprietà dei materiali esistenti direttamente ottenute da prove in sito e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza.

Per il calcolo della capacità di resistenza degli elementi fragili primari, le resistenze dei materiali si

dividono per i corrispondenti coefficienti parziali e per i fattori di confidenza.

Nel caso di analisi pushover con ramo degradante e stati limite che si verificano su questo, si considera inoltre:

- nel caso di elementi duttili la domanda in termini di deformazione si calcola in corrispondenza di

dmax per ciascuno stato limite;

- nel caso di elementi fragili la domanda in termini di taglio si può calcolare in questo modo:

a) dall’analisi pushover del sistema a più gradi di libertà si ricava il taglio massimo alla base Vbu

b) si individua lo spostamento dcu corrispondente a tale taglio;

c) se lo spostamento dmax relativo ad un dato Stato limite è minore di dcu, il taglio negli elementi verrà calcolato in corrispondenza di dmax.

d) se dmax > dcu, il taglio negli elementi verrà calcolato in corrispondenza di dcu.

CAPITOLO 12  - OUTPUT DI CALCOLO

I risultati di calcolo sono stati riportati nelle relazioni di calcolo allegate.

CAPITOLO 13- VERIFICHE DI VULNERABILITA’

Nel caso di analisi statica non lineare le verifiche andranno condotte attraverso il confronto tra la curva di capacità globale in formato ADRS (Attack Decay Sustain Release) del fabbricato  con opportuni spettri di risposta elastica.

La verifica di sicurezza consiste nel confronto tra la capacità di spostamento della costruzione du* e la domanda di spostamento dmax* per lo stato limite esaminato.

Nel caso in cui dmax* du* la verifica è automaticamente non soddisfatta pertanto deve essere calcolato il rapporto tra questi due parametri.

L’indicatore di rischio (Ir) di edifici nuovi in c.a. viene calcolato in base alla crisi del primo elemento.

L’ O.P.C.M. 3274 e s.m.i. attraverso le disposizioni attuative del D.P.C.M. del 21.10.2003, obbligava tale percorso anche per le costruzioni esistenti vincolando la determinazione della capacità di spostamento laterale con la crisi del primo elemento.

La normativa vigente non impone più questo vincolo per le costruzioni esistenti, non essendo più obbligatorio seguire la procedura imposta  dal D.P.C.M. del 21.10.2003, pertanto la capacità di spostamento laterale è di fatto valutata criticamente dal progettista attraverso la lettura delle varie curve di capacità  e mediante l’individuazione dei vari meccanismi di danno che possono essere duttili o fragili.

La finalità di indagare in maniera critica l’indicatore di rischio è motivata dall’esigenza di valutare il meccanismo di collasso in termini globali e non solo locali.

In base al paragrafo 8.7.2 del D.M.I 14.01.2008 i meccanismi duttili possono essere attivati in maniera diffusa su tutta la costruzione, oppure in maniera non uniforme.

La plasticizzazione di un elemento o l’attivazione di un meccanismo duttile in genere non comportano il collasso della struttura.

I meccanismi fragili possono localizzarsi in qualsiasi punto della struttura  e possono determinare il collasso dell’intera struttura.

Quando i meccanismi critici sono quelli duttili, appare poco significativo per gli edifici esistenti  focalizzare l’attenzione sulla crisi del primo elemento, per cui è opportuno valutare cosa succede dopo, fino almeno ad arrivare ad un numero di crisi significative per la struttura nel suo complesso ad esempio quando si consegue una situazione di labilità strutturale.

Nel caso in cui a governare il collasso siano i meccanismi fragili (taglio, nodi) è difficile potere pensare di valutare cosa succede in seguito al sopraggiungere della prima crisi, infatti alla crisi per meccanismi fragili  si associa sempre una labilità strutturale anche se localizzata.

Preso atto che di solito non è il primo collasso ad essere significativo, si considerano ulteriori collassi fino a raggiungere uno stato di crisi ritenuto significativo.

Per ogni pushover si analizzano gli elementi che vanno in crisi dopo il primo collasso e il relativo meccanismo di rottura fino ad arrivare ad un punto in cui pur non essendo completamente compromesse le riserve di resistenza e deformabilità laterale è comunque conseguito uno stato di crisi significativo.

Si ritengono significativi i collassi fragili (taglio, nodi) ed i collassi di tipo duttile che creano una labilità strutturale o una importante caduta di resistenza.

Per studiare in maniera completa tramite l’analisi push-over il comportamento di un fabbricato, bisogna applicare allo stesso i seguenti 16 sistemi di forze differenti:

1: Sistema di forze proporzionale alla forma modale principale, in direzione +X, + eccentricità accidentale;

2: Sistema di forze proporzionale alla forma modale principale, in direzione +X, - eccentricità accidentale;

3: Sistema di forze proporzionale alla forma modale principale, in direzione -X, + eccentricità accidentale;

4: Sistema di forze proporzionale alla forma modale principale, in direzione -X, - eccentricità accidentale;

5: Sistema di forze proporzionale alla forma modale principale, in direzione +Y, + eccentricità accidentale;

6: Sistema di forze proporzionale alla forma modale principale, in direzione +Y, - eccentricità accidentale;

7: Sistema di forze proporzionale alla forma modale principale, in direzione +Y, + eccentricità accidentale;

8: Sistema di forze proporzionale alla forma modale principale, in direzione +Y, - eccentricità accidentale;

9: Sistema di forze proporzionale alla massa, in direzione +X, + eccentricità accidentale;

10: Sistema di forze proporzionale alla massa, in direzione +X, - eccentricità accidentale;

11: Sistema di forze proporzionale alla massa, in direzione -X, + eccentricità accidentale;

12: Sistema di forze proporzionale alla massa, in direzione -X, - eccentricità accidentale;

13: Sistema di forze proporzionale alla massa, in direzione +Y, + eccentricità accidentale;

14: Sistema di forze proporzionale alla massa, in direzione +Y, - eccentricità accidentale;

15: Sistema di forze proporzionale alla massa, in direzione -Y, + eccentricità accidentale;

16: Sistema di forze proporzionale alla massa, in direzione -Y, - eccentricità accidentale.

Per ciascuna push-over nella relazione di calcolo sono stati riportati i risultati generali ricavati in base ad un numero di collassi limite stabilito dal sottoscritto, la curva di capacità, lo spettro  ADSR, l’indicatore di rischio, il periodo di ritorno corrispondente che provoca il raggiungimento della capacità per lo stato limite considerato.

Le cadute di resistenza dovute ai collassi degli elementi strutturali sono evidenziati con tratti verticali nelle curve ADSR a cui corrisponde sull’asse delle ascisse una capacità di spostamento.

Il rapporto tra la capacità di spostamento con la domanda di spostamento costituisce già un indicatore di rischio anche se la normativa vigente considera indicatori di rischio basati sul rapporto tra i periodi di ritorno del sisma di capacità e di quello di domanda oppure dal rapporto tra la PGA del sisma di capacità con quella del sisma di domanda.

L’individuazione degli elementi che subiscono i collassi e le modalità di collasso sono state ricavate sfruttando le potenzialità del software utilizzato (CDS 2015) che consente di visualizzare, trattandosi di analisi di tipo incrementale, ad ogni singolo passo della curva di capacità la successione della generazione delle cerniere plastiche sulla struttura evidenziando con una differente colorazione il diverso livello di danno.

La cerniera verde indica un danno leggero che corrisponde alla rotazione al limite di snervamento, la cerniera rossa indica un danno superiore al 50% della rotazione ultima, mentre la cerniera gialla indica un danno  severo corrispondente a ¾ della rotazione ultima e la cerniera blu indica l’avvenuto collasso.

Le eventuali modalità di collasso fragile vengono visualizzate dinamicamente  con l’apparizione improvvisa di una doppia cerniera con il colore corrispondente alla situazione di collasso.

Il software utilizzato consente inoltre di individuare per ogni elemento con diverse colorazioni le modalità di collasso.

I risultati generali di ciascuna push-over sono stati riportati nella relazione di calcolo.

CAPITOLO 14 – DETERMINAZIONE DELL’INDICATORE DI RISCHIO (IR)

Con l’utilizzo delle vecchie norme (OPCM 3431 e DM05), un obiettivo da perseguire nell’affrontare la valutazione della  vulnerabilità sismica di un edificio esistente era la definizione dei livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti agli stati limite sottoposti a verifica definiti dalle norme tecniche, e dei loro rapporti con accelerazioni attese.

Si deve tener presente però che con il DM08 è sostanzialmente cambiata la definizione dell’input sismico, per cui tali indicatori non sono più sufficienti a descrivere compiutamente il rapporto fra le azioni sismiche.

Tuttavia esso continua a rappresentare una “scala di percezione” del rischio, nei confronti della quale si è maturata una certa affinità.

Per questo motivo è necessario determinare gli indici di rischio in funzione del rapporto tra i  periodi di ritorno tra capacità e domanda:

IR = (Trc/Trd)a

IR = indice di rischio;

Trc = capacità espressa in termini di periodo di ritorno corrispondente allo SLV secondo le

NTC2008;

Trd = domanda espressa in termini di periodo di ritorno = -Vr/ln(1-0,1);

Vr = periodo di riferimento per l’azione sismica;

a = (1/2,43) = 0,41 = coefficiente esponenziale.

Un valore di indice di rischio pari o superiore ad uno rileva la conformità della struttura alla normativa sismica.

Per la procedura di determinazione di IR mediante pushover sulla curva dovranno essere identificati  il raggiungimento della rotazione di salvaguardia della vita ad un piano (SLV).

La curva di capacità dovrà essere confrontata con opportuni spettri di risposta elastica eventualmente corretti con un valore appropriato del fattore eta, in funzione delle capacità dissipative corrispondenti a ciascun stato limite

L’intersezione della curva di capacità con gli spettri consentirà di calcolare il valore dell’accelerazione al suolo corrispondente agli stati limite esaminati (PGASL).

Si calcolerà l’indicatore di rischio facendo il rapporto tra la PGASL minore e il corrispondente valore dell’accelerazione di aggancio allo spettro per lo stato limite esaminato.

Per ogni stato limite esaminato, il rapporto tra lo spostamento ultimo della bilineare equivalente e lo spostamento di domanda consente di ricavare un indicatore di rischio relativo al comportamento globale della struttura non vincolato alla crisi di un solo elemento.

Per la verifica al sisma ortogonale a pressoflessione fuori del piano delle pareti in muratura si procede alla determinazione dell’indice di rischio mediante analisi lineare con spettro ridotto del fattore di struttura q.

Nel caso di verifica per meccanismi locali per edifici in muratura  l’indicatore di rischio è dato dal rapporto tra l’accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo e l’accelerazione di picco della domanda sismica.

Nel caso di analisi cinematica lineare se la verifica riguarda un elemento isolato, l’accelerazione di picco corrisponde a quella definita dal DM08 divisa per q, preso uguale a 2.

Se il meccanismo locale interessa una porzione della costruzione posta ad una certa quota, si deve tenere conto delle amplificazioni che modificano l’ accelerazione al suolo.

Dai risultati di calcolo si sono determinati i seguenti indici di rischio:

CORPO E1

Verifica per meccanismi locali: IR = 0,650 (Tr = 332 anni);

Verifica per sisma ortogonale: IR = 0,920 (Tr = 774 anni) Muro n. 1, n. 83, n. 84 piano quarto;

Verifica sismica globale mediante analisi statica non lineare: IR = 0,431 (Tr = 123 anni) push n.1 e n.14.

CORPO E2

Verifica sismica globale mediante analisi statica non lineare: IR = 0,624 (Tr = 302 anni) push n.13.

CORPO E3

Verifica sismica globale mediante analisi statica non lineare: IR = 1,475 (Tr = 2475 anni).

CAPITOLO 15 – VALUTAZIONE CRITICA DELL’INDICATORE DI RISCHIO

La Circolare n. 617/2009 stabilisce  che sono necessari ed improcrastinabili gli interventi  nel caso in cui non siano sodisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo ossia quelle dovute ai carichi permanenti e ai sovraccarichi di servizio.

Dall’obbligatorietà della verifica è normalmente esclusa la situazione determinata da una variazione delle azioni che interviene a seguito di una revisione della normativa, per la parte che definisce l’entità delle azioni.

La normativa vigente oltre ad avere incrementato i sovraccarichi (ad esempio la  neve) prevede una amplificazione degli stessi del fattore Q = 1,5 in base al paragrafo 8.5.5 del D.M. 14.01.2008.

Dai risultati si evidenzia che il fabbricato risulta verificato per  la combinazione statica di riferimento determinata in base alla norma tecnica vigente (D.M. 14.01.2008),  mentre per la combinazione statica generale con q=1,5 non risultano verificati alcuni elementi della parte vecchia del fabbricato.

La stessa Circolare n. 617/2009 prescrive che nel caso  di non verifica rispetto alle azioni ambientali (SISMA) gli interventi non sono obbligatori ma i gestori l’immobile dovranno definire i provvedimenti più idonei commisurati alla vita nominale restante e alla classe d’uso.

Tale prescrizione è stata ribadita con la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del dipartimento protezione civile Prot. n. DPC/SISM/0083283 del 04.11.2010.

Il valore di vita nominale restante ricavata dai tempi di ritorno in precedenza determinati non deve essere considerato come la durata della vita del fabbricato ma come periodo temporale entro il quale ha valore la verifica di sicurezza adottata.

Al termine della vita nominale restante una nuova verifica potrà essere eseguita e conseguentemente nuovi interventi potranno risultare necessari, ma a quel punto ci si potrà avvalere dei progressi conoscitivi e tecnologici in termini di conoscenza della pericolosità sismica.

In merito alla gravità dell’inadeguatezza riscontrata si può ipotizzare che la vita nominale restante sia il tempo entro il quale è necessario attivare l’intervento che pone rimedio alla specifica inadeguatezza.

Il tempo di intervento (Tint) inteso come periodo entro il quale attivare il rimedio ad una data inadeguatezza sismica può essere determinato con la seguente relazione:

Tint*Cu/Tslv = - ln(1-0,1) = 0,105

Essendo Cu il coefficiente d’uso e Tslv il periodo di ritorno dell’azione sismica corrispondente.

In base a quanto indicato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del dipartimento protezione civile Prot. n. DPC/SISM/0083283 del 04.11.2010 è ipotizzabile rinviare a tempi successivi, in occasione di interventi generali e comunque senza la necessità di una immediata programmazione gli interventi sugli edifici per i quali Tint risulti maggiore di 30 anni.

Sul fronte opposto nel caso in cui la valutazione della sicurezza evidenzi particolari elementi di rischio (meccanismi con un Tint < 2 anni)  i provvedimenti necessari alla riduzione del rischio devono essere adottati nel minor tempo possibile.

Nel presente caso si è determinato per il corpo E1 in muratura  un periodo di ritorno minimo di 123 anni (push n. 1 e n.14) per un indicatore di rischio Ir = 0,431, per cui il Tint risulta essere di 7 anni.

Si è inoltre determinato per il corpo E2 in c.a. un periodo di ritorno minimo di 302 anni (push n. 13) per un indicatore di rischio Ir = 0,624  per cui il Tint risulta essere di 16 anni.

Il corpo E3 è risultato invece conforme alla normativa sismica vigente.

Pertanto pur non essendo presenti particolari elementi di rischio (Tint> 2) è necessario programmare interventi anche parziali e per stralci  atti a migliorare/adeguare la costruzione alla normativa sismica vigente per il ridurre il rischio stesso.

CAPITOLO 16 – VALUTAZIONE DELLA PROGRESSIONE DEL DANNO

La Circolare n. 617/2009 al paragrafo C8.3 prevede che “gli esiti delle verifiche dovranno permettere di stabilire quali provvedimenti adottare affinché l’uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC”.

“Le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d’uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l’intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito”.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento Protezione Civile Prot. n. DPC/SISM/0083283 del 04.11.2010 precisa inoltre che “gli interventi potranno essere anche parziali e/o temporanei, al fine di risolvere le vulnerabilità più importanti ed eseguire in momenti successivi gli interventi più corposi, atti a migliorare/adeguare complessivamente la costruzione e/o parti di essa, nell’ esplicitato spirito della gravità dell’inadeguatezza commisurata alla vita nominale restante”.

Le norme sismiche vigenti suggeriscono di valutare l’impatto degli interventi in termini di miglioramento sismico e non solo di adeguamento a fronte  di ridotte disponibilità economiche per l’esecuzione del progetto di recupero.

L’adeguamento sismico è attualmente obbligatorio solo per i casi previsti dal paragrafo 8.4.1 del D.M. 14.01.2008.

Seguendo la stessa impostazione metodologica la bozza delle nuove norme tecniche approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 14.11.2014, ancora non in vigore,  definisce il parametro ζe  come “rapporto tra l' azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione” e  stabilisce che nel caso di costruzioni di classe III a seguito di interventi di miglioramento tale parametro deve essere comunque non minore 0,4.

Nel paragrafo 8.3 della bozza sopra richiamata è stato inoltre introdotto un livello della sicurezza inferiore all’unità (pari all’80%) affinché un edificio si possa ritenere “adeguato” per le verifiche sotto azioni sismiche senza interventi cioè escludendo sopraelevazioni, ampliamenti e trasformazioni strutturali importanti in cui il parametro ζe deve essere comunque  non inferiore a 1.

Gli indicatori di rischio (Ir), relativi al corpo E1 in muratura, determinati nei paragrafi precedenti, vengono riportati nella seguente tabella insieme ai periodi di ritorno (Tslv) dell’azione sismica, alla vita nominale residua (VN,res) coincidente con il tempo di intervento (Tint) .

| VERIFICA GLOBALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PUSH | Ir | Tslv | VN,res=Tint |
| 1 | 0,478 | 158 | 9 |
| 2 | 0,462 | 145 | 8 |
| 3 | 0,462 | 145 | 8 |
| 4 | 0,438 | 128 | 7 |
| 5 | 0,443 | 131 | 7 |
| 6 | 0,431 | 123 | 7 |
| 7 | 0,521 | 195 | 11 |
| 8 | 0,578 | 250 | 14 |
| 9 | 0,441 | 130 | 7 |
| 10 | 0,462 | 145 | 8 |
| 11 | 0,456 | 141 | 8 |
| 12 | 0,486 | 164 | 9 |
| 13 | 0,438 | 128 | 7 |
| 14 | 0,431 | 123 | 7 |
| 15 | 0,527 | 200 | 11 |
| 16 | 0,579 | 251 | 14 |
| VERIFICA SISMA ORTOGONALE |  |  |  |
| MURI PIANO 4 | 0,920 | 774 | 41 |
| VERIFICHE LOCALI |  |  |  |
| MURO PIANO 5 | 0,650 | 332 | 18 |

Dai risultati sopra riportati è evidente che è necessario programmare interventi anche parziali e per stralci  atti a migliorare/adeguare la costruzione alla normativa sismica vigente per il ridurre il rischio.

In occasione del prossimo intervento programmato per la parte in muratura sarà inoltre necessario adeguare la larghezza del giunto tra il padiglione E e il Padiglione D per evitare i pericolosi fenomeni di martellamento che possono creare danni gravi alle strutture che vengono in contatto durante il sisma.

Per aumentare il valore dell’indice di rischio del corpo E1 si suggeriscono qualitativamente i seguenti interventi:

- Esecuzione di un piano di indagini più approfondito che consenta di prevedere un livello di conoscenza più elevato (LC3) e di conseguenza un fattore di confidenza più contenuto;

- Incremento della rigidezza delle murature del fabbricato mediante riduzione dei vuoti con chiusura delle porte e finestre e nicchie tamponate attualmente in laterizio o cartongesso e cerchiatura con elementi in c.a. o in acciaio delle aperture esistenti.

- Rinforzo delle murature con intonaco armato con rete  in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) o rete in acciaio zincato.

- Inserimento di tirante in copertura per eliminare il rischio di ribaltamento (effetto locale) della parete esterna posta a lato del corridoio.

L’uso dei materiali compositi sono particolarmente vulnerabili in caso di incendio, per cui in caso di progetto di adeguamento o miglioramento sismico deve essere considerata anche la condizione di carico per situazioni eccezionali (fuoco) considerando le strutture in questa situazione prive di rinforzo.

Per fornire indicazioni alla Committenza sul tipo di intervento da programmare in funzione delle disponibilità economiche si è valutato come cambia il valore dell’indicatore di rischio adeguando in progress gli elementi critici, a partire da quelli che determinano l’indice di rischio del fabbricato.

In questo modo si ha una idea dell’importanza che alcuni interventi, volti  ad eliminare le carenze riscontrate, possono avere nell’innalzamento del grado di sicurezza dell’edificio.

Si è presa in considerazione la push-over n. 6 che ha fornito l’indice di rischio minimo Ir = 0,431 corrispondente ad un tempo di ritorno Tr = 123 anni e un tempo di intervento Tint = 7 anni, e si sono eseguite alcune simulazioni.

Nella prima simulazione si è ipotizzata l’esecuzione  di un piano di indagini più approfondito che consenta di avere un livello di conoscenza più elevato (LC3) e di conseguenza un fattore di confidenza più contenuto. Si è considerato solo l’incremento di resistenza della muratura, lasciando inalterati i valori dei moduli elastici per garantire la compatibilità tra le analisi dinamiche  sperimentale ed analitica.

Si è potuto constatare che la verifica con valori di resistenza di muratura maggiore senza eseguire interventi non comporta incrementi significativi dell’indicatore di rischio.

Nella seconda simulazione considerando il livello di conoscenza raggiunto LC2 si è ipotizzato di realizzare le cerchiature di n. 4 aperture del piano terra che si individuano nella seguente planimetria.

Dall’analisi dei collassi della push 6, presa in considerazione, si è infatti constatato che gli stessi  avvengono  in corrispondenza delle fasce di piano poste sopra gli architravi di tali aperture. Nella simulazione si supporrà che le cerchiature realizzate siano tali da garantire alla parete la stessa rigidezza che avrebbe senza la presenza dei fori.

In questa situazione l’indice di rischio della push 6 diventa Ir = 0,479 corrispondente ad un tempo di ritorno Tr = 159 anni e ad un tempo di intervento Tint = 9 anni. Ciò dimostra che anche limitati interventi,  poco invasivi e mirati,  consentono di ridurre notevolmente il rischio sismico.

Pertanto in base alle indicazioni della committenza sul valore dell’indicatore di rischio da raggiungere dovrà essere redatto un progetto di miglioramento/adeguamento dove dovranno essere indicate le tecniche di rinforzo prescelte per i vari elementi e riportate le opportunamente verifiche.

Gli interventi suggeriti vanno comunque eseguiti in base ad un progetto generale conforme alle indicazioni della committenza sull’indice di rischio che si vuole raggiungere in conformità alle norme sismiche che saranno vigenti al momento della progettazione.

A seguito degli eventuali interventi di rinforzo e consolidamento sarebbe opportuno ripetere una analisi dinamica sperimentale che consenta di rendere congruenti e attendibili i risultati del calcolo analitico.

Gli indicatori di rischio (Ir) relativi al corpo E2 in c.a., determinati nei paragrafi precedenti, considerando  i collassi strutturali significativi e non la crisi del primo elemento, vengono riportati per ogni push nelle seguenti tabelle insieme ai periodi di ritorno (Tslv) dell’azione sismica, alla vita nominale residua (VN,res) coincidente con il tempo di intervento (Tint) .

| VERIFICA GLOBALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PUSH | Ir | Tslv | VN,res=Tint |
| 1 | 0,732 | 445 | 24 |
| 2 | 0,696 | 393 | 21 |
| 3 | 0,719 | 426 | 23 |
| 4 | 0,808 | 566 | 30 |
| 5 | 0,674 | 364 | 20 |
| 6 | 0,667 | 355 | 19 |
| 7 | 0,778 | 515 | 28 |
| 8 | 0,768 | 500 | 27 |
| 9 | 0,662 | 348 | 19 |
| 10 | 0,759 | 486 | 26 |
| 11 | 0,690 | 385 | 21 |
| 12 | 0,884 | 703 | 37 |
| 13 | 0,624 | 302 | 16 |
| 14 | 0,680 | 372 | 20 |
| 15 | 0,759 | 486 | 26 |
| 16 | 0,856 | 650 | 35 |

Dai risultati sopra riportati è evidente che è necessario programmare interventi anche parziali e per stralci  atti a migliorare/adeguare la costruzione alla normativa sismica vigente per il ridurre il rischio.

Per aumentare il valore dell’indice di rischio si suggeriscono qualitativamente i seguenti interventi:

- Esecuzione di un piano di indagini più approfondito che consenta di prevedere un livello di conoscenza più elevato (LC3) e di conseguenza un fattore di confidenza più contenuto;

- Intervento di rinforzo dei pilastri utile per modificare il comportamento globale della struttura dal sistema attuale pilastro debole-trave forte al sistema in pilastro forte-trave debole; tale intervento estremamente invasivo può essere eseguito con incamiciatura in c.a.  o incamiciature in acciaio e deve essere mirato principalmente ai pilastri tozzi:

- il rinforzo a taglio dei pilastri ed il loro confinamento con tessuti CFRP (carbon Fyber Reinforced-polymer);

- il rinforzo a flessione e a taglio delle travi dove necessario con lamine pultruse e tessuti CFRP;

- rinforzo a taglio e il confinamento dei nodi trave colonna dove necessario con tessuti CFRP;

- il rinforzo a pressoflessione, taglio e confinamento dei pilastri d’angolo dove necessario e dei relativi nodi trave-colonna con sistema SRP (tessuto uniassiale in fibra di acciaio).

L’uso dei materiali compositi sono particolarmente vulnerabili in caso di incendio, per cui in caso di progetto di adeguamento o miglioramento sismico deve essere considerata anche la condizione di carico per situazioni eccezionali (fuoco) considerando le strutture in questa situazione prive di rinforzo.

Per fornire indicazioni alla Committenza sul tipo di intervento da programmare in funzione delle disponibilità economiche si è valutato come cambia il valore dell’indicatore di rischio adeguando in progress gli elementi critici, a partire da quelli che determinano l’indice di rischio del fabbricato.

In questo modo si ha una idea dell’importanza che alcuni interventi, volti  ad eliminare le carenze riscontrate, possono avere nell’innalzamento del grado di sicurezza dell’edificio.

Si è presa in considerazione la push-over n. 13 che ha fornito l’indice di rischio minimo Ir = 0,624 corrispondente ad un tempo di ritorno Tr = 302 anni e un tempo di intervento Tint = 16 anni, e si sono eseguite alcune simulazioni.

Nella prima simulazione si è ipotizzata l’esecuzione  di un piano di indagini più approfondito che consenta di avere un livello di conoscenza più elevato (LC3) e di conseguenza un fattore di confidenza più contenuto.

In questo caso l’indice di rischio diventa Ir = 0,744, corrispondente ad un tempo di ritorno Tr = 463 anni e ad un tempo di intervento Tint = 25 anni.

Nella seconda simulazione considerando il livello di conoscenza raggiunto LC2 si è ipotizzato di rinforzare tutti i pilastri del primo livello. In questa situazione l’edificio è adeguato alla normativa sismica per la push considerata, in quanto l’indice di rischio è diventato Ir = 1,081 corrispondente ad un tempo di ritorno Tr = 1.148 anni e ad un tempo di intervento Tint = 50 anni.

Pertanto in base alle indicazioni della committenza sul valore dell’indicatore di rischio da raggiungere dovrà essere redatto un progetto di miglioramento/adeguamento dove dovranno essere indicate le tecniche di rinforzo prescelte per i vari elementi e riportate le opportunamente verifiche.

Gli interventi suggeriti vanno comunque eseguiti in base ad un progetto generale eseguito in base alle indicazioni della committenza sull’indice di rischio che si vuole raggiungere in conformità alle norme sismiche che saranno vigenti al momento della progettazione.

A seguito degli eventuali interventi di rinforzo e consolidamento sarebbe opportuno ripetere una analisi dinamica sperimentale che consenta di rendere congruenti e attendibili i risultati del calcolo analitico.